СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ 
НИКОЛЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  ГУЛЬКЕВИЧСКОГО РАЙОНА КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

[image: image9.jpg]



Схема водоснабжения и водоотведения

 Николенского сельского поселения
 Гулькевичского района 
Краснодарского края
на период 2026-2037 г.г.

(актуализация на 2027 год)
2026 г

	«Разработано»

Исполнитель: Индивидуальный предприниматель Макова Людмила Анатольевна

Директор____________Л. А. Макова

                              М.П.


	«Утвержден»

Заказчик: Администрация Николенского сельского поселения

 Гулькевичского района 

Краснодарского края 
Глава___________ А.А. Малов
                         М.П.




Схема водоснабжения и водоотведения
Николенского сельского поселения

 Гулькевичского района 

Краснодарского края
на период 2026-2037 г.г.

(актуализация на 2027 год)

Оглавление

9ВВЕДЕНИЕ


10ПАСПОРТ СХЕМЫ


12Общие сведения о Николенского сельского поселения  Гулькевичского района Краснодарского края


18Глава 1 - СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ НИКОЛЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ГУЛЬКЕВИЧСКОГО РАЙОНА КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ


181.1 Технико-экономическое состояние централизованных систем водоснабжения


181.1.1 Описание системы и структуры водоснабжения Николенского сельского поселения  Гулькевичского района Краснодарского края и деление территории округа на эксплуатационные зоны


191.1.2. Описание территорий Николенского сельского поселения  Гулькевичского района Краснодарского края, не охваченных централизованными системами водоснабжения


191.1.3 Описание технологических зон водоснабжения, зон централизованного и нецентрализованного водоснабжения (территорий, на которых водоснабжение осуществляется с использованием систем холодного водоснабжения соответственно) и перечень централизованных систем водоснабжения


201.1.3.1 Описание результатов технического обследования централизованных систем водоснабжения


211.1.3.2 Описание состояния существующих источников водоснабжения и водозаборных сооружений


221.1.3.3 Описание существующих сооружений очистки и подготовки воды, включая оценку соответствия применяемой технологической схемы водоподготовки требованиям обеспечения нормативов качества воды


221.1.3.4 Описание состояния и функционирования существующих насосных централизованных станций, в том числе оценка энергоэффективности подачи воды, которая оценивается как соотношение удельного расхода электрической энергии, необходимой для подачи установленного объема воды, и установленного уровня напора (давления)


231.1.3.5 Описание состояния и функционирования водопроводных сетей систем водоснабжения, включая оценку величины износа сетей и определение возможности обеспечения качества воды в процессе транспортировки по этим сетям


261.1.3.6 Описание существующих технических и технологических проблем, возникающих при водоснабжении населенных пунктов Николенского сельского поселения  Гулькевичского района Краснодарского края, анализ исполнения предписаний органов, осуществляющих государственный надзор, муниципальный контроль, об устранении нарушений, влияющих на качество и безопасность воды


271.1.4 Описание существующих технических и технологических решений по предотвращению замерзания воды применительно к территории распространения вечномерзлых грунтов


271.1.5 Перечень лиц, владеющих на праве собственности или другом законном основании объектами централизованной системы водоснабжения, с указанием принадлежащих этим лицам таких объектов (границ зон, в которых расположены такие объекты)


291.2. Направления развития централизованных систем водоснабжения


291.2.1 Основные направления, принципы, задачи и плановые значения показателей развития централизованных систем водоснабжения


321.2.2 Различные сценарии развития централизованных систем водоснабжения в зависимости от различных сценариев развития Николенского сельского поселения  Гулькевичского района Краснодарского края.


341.3. Баланс водоснабжения и потребления холодной, питьевой, технической воды


341.3.1 Общий баланс подачи и реализации воды, включая анализ и оценку структурных составляющих потерь горячей, питьевой, технической воды при ее производстве и транспортировке


351.3.2. Территориальный баланс подачи питьевой, технической воды по технологическим зонам водоснабжения (годовой и в сутки максимального водопотребления)


351.3.3 Структурный баланс реализации питьевой, технической воды по группам абонентов с разбивкой на хозяйственно-питьевые нужды населения, производственные нужды юридических лиц и другие нужды населенных пунктов Николенского сельского поселения  Гулькевичского района Краснодарского края (пожаротушение, полив и др.)


361.3.4 Сведения о фактическом потреблении населением питьевой, технической воды исходя из статистических и расчетных данных и сведений о действующих нормативах потребления коммунальных услуг


361.3.5. Описание существующей системы коммерческого учета питьевой, технической воды и планов по установке приборов учета


371.3.6 Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения Николенского сельского поселения  Гулькевичского района Краснодарского края


391.3.7. Прогнозные балансы потребления питьевой, технической воды на срок не менее 10 лет с учетом различных сценариев развития округа, рассчитанные на основании расхода питьевой, технической воды, а также исходя из текущего объема потребления воды населением и его динамики с учетом перспективы развития и изменения состава и структуры застройки


401.3.8. Описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее технологические особенности указанной системы


411.3.9 Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении холодной, горячей, питьевой, технической воды (годовое, среднесуточное, максимальное суточное)


421.3.10 Прогноз распределения расходов воды на водоснабжение по типам абонентов, в том числе на водоснабжение жилых зданий, объектов общественно-делового назначения, промышленных объектов, исходя из фактических расходов питьевой, технической воды с учетом данных о перспективном потреблении питьевой, технической воды абонентами


441.3.11. Сведения о фактических и планируемых потерях питьевой воды при ее транспортировке (годовые, среднесуточные значения


451.3.12 Перспективные балансы водоснабжения и водоотведения (общий – баланс подачи и реализации питьевой, технической воды, территориальный - баланс подачи питьевой, технической воды по технологическим зонам водоснабжения, структурный - баланс реализации питьевой, технической воды по группам абонентов)


451.3.13 Расчет требуемой мощности водозаборных и очистных сооружений исходя из данных о перспективном потреблении питьевой, технической воды и величины потерь питьевой, технической воды при ее транспортировке с указанием требуемых объемов подачи и потребления питьевой, технической воды, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам с разбивкой по годам


461.3.14. Наименование организации, которая наделена статусом гарантирующей организации


471.4. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения (формируется с учетом планов мероприятий по приведению качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями).


471.4.1 Перечень основных мероприятий по реализации схем водоснабжения с разбивкой по годам


491.4.2 Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоснабжения, в том числе гидрогеологические характеристики потенциальных источников водоснабжения, санитарные характеристики источников водоснабжения, а также возможное изменение указанных характеристик в результате реализации мероприятий, предусмотренных схемами водоснабжения и водоотведения


511.4.3 Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах системы водоснабжения


511.4.4 Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и систем управления режимами водоснабжения на объектах организаций, осуществляющих водоснабжение


531.4.5 Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета воды и их применении при осуществлении расчетов за потребленную воду


531.4.6 Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории Николенского сельского поселения  Гулькевичского района Краснодарского края и их обоснование


541.4.7. Рекомендации о месте размещения насосных станций, резервуаров, водонапорных башен


541.4.8 Границы планируемых зон размещения объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения


541.4.9 Карты (схемы) существующего и планируемого размещения объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения.


541.4.10
Обеспечение подачи абонентам определенного объема питьевой воды установленного качества


541.4.11 Организация и обеспечение централизованного водоснабжения на территориях, где данный вид инженерных сетей отсутствует


551.4.12 Обеспечение водоснабжения объектов перспективной застройки населенного пункта


551.4.13 Сокращение потерь воды при ее транспортировке


551.4.14 Выполнение мероприятий, направленных на обеспечение соответствия качества питьевой воды


551.5. Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения


561.5.1.
Сведения о мерах по предотвращению вредного воздействия на водный бассейн предлагаемых к строительству и реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения при сбросе (утилизации) промывных вод


571.5.2.
Сведения о мерах по предотвращению вредного воздействия на окружающую среду при реализации мероприятий по снабжению и хранению химических реагентов, используемых в водоподготовке (хлор и др.)


581.6. Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения включает в себя с разбивкой по годам


601.6.1. Оценка стоимости основных мероприятий по реализации схем водоснабжения;
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701.8. Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения (в случае их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию
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712.1. Существующее положение в сфере водоотведения Николенского сельского поселения  Гулькевичского района Краснодарского края


712.1.1 Описание структуры системы сбора, очистки и отведения сточных вод на территории Николенского сельского поселения  Гулькевичского района Краснодарского края и деление территории округа на эксплуатационные зоны.


722.1.2 Описание результатов технического обследования централизованной системы водоотведения, включая описание существующих канализационных очистных сооружений, в том числе оценку соответствия применяемой технологической схемы очистки сточных вод требованиям обеспечения нормативов качества очистки сточных вод, определение существующего дефицита (резерва) мощностей сооружений и описание локальных очистных сооружений, создаваемых абонентами


732.1.3 Описание технологических зон водоотведения, зон централизованного и нецентрализованного водоотведения (территорий, на которых водоотведение осуществляется с использованием централизованных и нецентрализованных систем водоотведения) и перечень централизованных систем водоотведения


732.1.4 Описание технической возможности утилизации осадков сточных вод на очистных сооружениях существующей централизованной системы водоотведения


752.1.5 Описание состояния и функционирования канализационных коллекторов и сетей, сооружений на них, включая оценку их износа и определение возможности обеспечения отвода и очистки сточных вод на существующих объектах централизованной системы водоотведения


752.1.6 Оценка безопасности и надежности объектов централизованной системы водоотведения и их управляемости


762.1.7 Оценка воздействия сбросов сточных вод через централизованную систему водоотведения на окружающую среду


772.1.8 Описание территорий муниципального образования, не охваченных централизованной системой водоотведения


772.1.9 Описание существующих технических и технологических проблем системы водоотведения Николенского сельского поселения  Гулькевичского района Краснодарского края


772.1.10 Сведения об отнесении централизованной системы водоотведения (канализации) к централизованным системам водоотведения поселений или городских округов, включающие перечень и описание централизованных систем водоотведения (канализации), отнесенных к централизованным системам водоотведения поселений или городских округов, а также информацию об очистных сооружениях (при их наличии), на которые поступают сточные воды, отводимые через указанные централизованные системы водоотведения (канализации), о мощности очистных сооружений и применяемых на них технологиях очистки сточных вод, среднегодовом объеме принимаемых сточных вод


782.1.10.1 Сведения об отнесении централизованной системы водоотведения (канализации) к централизованным системам водоотведения поселений или городских округов


792.1.10.2 Перечень и описание централизованной системы водоотведения


792.2 Балансы сточных вод в системе водоотведения:


802.2.1. Баланс поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения


802.2.2. Оценка фактического притока неорганизованного стока (сточных вод, поступающих по поверхности рельефа местности) по технологическим зонам водоотведения


802.2.3 Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета принимаемых сточных вод и их применении при осуществлении коммерческих расчетов


812.2.4 Результаты ретроспективного анализа за последние 10 лет балансов поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения по технологическим зонам водоотведения и по поселениям. городским округам с выделением зон дефицитов и резервов производственных мощностей


812.3 Прогноз объема сточных вод


812.3.1 Сведения о фактическом и ожидаемом поступлении сточных вод в централизованную систему водоотведения


832.3.2 Описание структуры централизованной системы водоотведения (эксплуатационные и технологические зоны)


832.3.3. Расчет требуемой мощности очистных сооружений исходя из данных о расчетном расходе сточных вод, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам сооружений водоотведения с разбивкой по годам


842.3.4 Результаты анализа гидравлических режимов и режимов работы элементов централизованной системы водоотведения


842.3.5. Анализ резервов производственных мощностей очистных сооружений системы водоотведения и возможности расширения зоны их действия.


852.4. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации (техническому перевооружению) объектов централизованной системы водоотведения


852.4.1. Основные направления, принципы, задачи и плановые значения показателей развития централизованной системы водоотведения


872.4.2. Перечень основных мероприятий по реализации схем водоотведения с разбивкой по годам, включая технические обоснования этих мероприятий


882.4.3. Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоотведения


882.4.4 Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах централизованной системы водоотведения


932.4.5 Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и об автоматизированных системах управления режимами водоотведения на объектах организаций, осуществляющих водоотведение


942.4.6 Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории Николенского сельского поселения  Гулькевичского района Краснодарского края, расположения намечаемых площадок под строительство сооружений водоотведения и их обоснование


952.4.7. Границы и характеристики охранных зон сетей и сооружений централизованной системы водоотведения


952.4.8. Границы планируемых зон размещения объектов централизованной системы водоотведения


962.4.9 Организация централизованного водоотведения на территориях сельских населенных пунктов, где данный вид инженерных сетей отсутствует


962.4.10 Сокращение сбросов и организация возврата очищенных сточных вод на технические нужды


962.5. Экологические аспекты мероприятий по строительству и реконструкции объектов централизованной системы водоотведения


962.5.1 Сведения о мероприятиях, содержашихся в планах по снижению сбросов загрязняющих вешеств, иных веществ и микроорганизмов в поверхностные водные объекты. подземные водные объекты и на водозаборные площади


982.5.2. Сведения о применении методов, безопасных для окружающей среды, при утилизации осадков сточных вод.


1002.6 Оценка потребности в капитальных вложениях в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованной системы водоотведения.


1012.7. Плановые значения показателей развития централизованных систем водоотведения содержит показатели надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения и показатели реализации мероприятий, предусмотренных схемой водоотведения, а также значения указанных показателей с разбивкой по годам.


1042.8 Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованной системы водоотведения (в случае их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию содержит перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованной системы водоотведения, в том числе канализационных сетей (в случае их выявления), а также перечень организаций, эксплуатирующих такие объекты.





ВВЕДЕНИЕ

Схема водоснабжения и водоотведения на период по 2037 год Николенского сельского поселения  Гулькевичского района Краснодарского края, разработана на основании следующих документов: 

· Генерального плана Николенского сельского поселения  Гулькевичского района Краснодарского края, разработанного в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации; 

· Федеральный закон от 07.12.2011 № 416 «О водоснабжении и водоотведении» Постановление Правительства Российской Федерации от 05.09.2013 №782 «О схемах водоснабжения и водоотведения» (вместе с Правилами разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения», «Требования к содержанию схем водоснабжения и водоотведения»).

· Постановление Правительства Российской Федерации от 13.02.2006 №83 «Об утверждении правил определения и предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения и правил подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно­ технического обеспечения».
· и в соответствии с требованиями:

· «Правил определения и предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения», утвержденных постановлением Правительства РФ от 13.02.2006 г. № 83,

· Водного кодекса Российской Федерации.

Схема включает первоочередные мероприятия по созданию и развитию централизованных систем водоснабжения и водоотведения, повышению надежности функционирования этих систем и обеспечивающие комфортные и безопасные условия для проживания населения Николенского сельского поселения  Гулькевичского района Краснодарского края.
В условиях недостатка собственных средств на проведение работ по модернизации существующих сооружений, строительству новых объектов систем водоснабжения и водоотведения, затраты на реализацию мероприятий схемы планируется финансировать за счет денежных средств выделяемых из федерального, областного и местного бюджета.

Кроме этого, схема предусматривает повышение качества предоставления коммунальных услуг для населения и создания условий для привлечения средств из внебюджетных источников для модернизации объектов коммунальной инфраструктуры.

Схема включает: 

· паспорт схемы; 

· пояснительную записку с кратким описанием существующих систем водоснабжения и водоотведения Николенского сельского поселения  Гулькевичского района Краснодарского края и анализом существующих технических и технологических проблем; 

· цели и задачи схемы, предложения по их решению, описание ожидаемых результатов реализации мероприятий схемы; 

· перечень мероприятий по реализации схемы; 

· обоснование финансовых затрат на выполнение мероприятий.
ПАСПОРТ СХЕМЫ
1. Наименование 

Схема водоснабжения и водоотведения рабочего Николенского сельского поселения  Гулькевичского района Краснодарского края
2. Инициатор проекта (муниципальный заказчик) 
Администрация Николенского сельского поселения  Гулькевичского района Краснодарского края 
Нормативно-правовая база для разработки схемы

Водный кодекс Российской Федерации. 

Постановление Правительства Российской Федерации от 05.09.2013 №782 «О схемах водоснабжения и водоотведения» (вместе с Правилами разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения», «Требования к содержанию схем водоснабжения и водоотведения»).

СП 31.13330.2021. «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».
СП 30.13330.2020* «Внутренний водопровод и канализация зданий» (Официальное издание) 

Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 6 мая 2011 года № 204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований»;

Цели схемы

· обеспечение развития систем централизованного водоснабжения и водоотведения для существующего и нового строительства жилищного комплекса, а также объектов социально-культурного назначения; 

· создание систем водоснабжения и водоотведения; 

· обеспечение качества питьевой воды, поступающей к потребителям; 

· снижение вредного воздействия на окружающую среду. 

Способ достижения цели

· оборудование водозаборных узлов с установками водоподготовки; 

· строительство централизованной сети магистральных водоводов, обеспечивающих возможность качественного снабжения водой населения и юридических лиц Николенского сельского поселения  Гулькевичского района Краснодарского края; 

· модернизация объектов инженерной инфраструктуры путем внедрения ресурсо- и энергосберегающих технологий; 

· установка приборов учета; 

· подсчет запасов воды;

· проектирование ЗСО объектов водоснабжения (с утверждением в ТКЗ);

Финансирование мероприятий планируется проводить за счет средств бюджетных источников, концессионера. 

Ожидаемые результаты от реализации мероприятий схемы 
· Создание современной коммунальной инфраструктуры Николенского сельского поселения  Гулькевичского района Краснодарского края. Обеспечение качества предоставления коммунальных услуг. 

· Снижение уровня износа объектов водоснабжения и водоотведения. 

· Улучшение экологической ситуации на территории Николенского сельского поселения  Гулькевичского района Краснодарского края. 

· Создание благоприятных условий для привлечения средств бюджетных и внебюджетных источников с целью финансирования проектов модернизации и строительства объектов водоснабжения. 

Контроль исполнения реализации мероприятий схемы
Оперативный контроль осуществляет глава Николенского сельского поселения  Гулькевичского района Краснодарского края.
.

Общие сведения о Николенского сельского поселения  Гулькевичского района Краснодарского края
Николенское сельское поселение располагается в юго-западной части Гулькевичского района. В девяти километрах от Гулькевичского городского поселения. В состав Николенского сельского поселения входят шесть населенных пунктов: с. Николенское – административный центр; х. Вербовый; х. Булгаков; х. Орлов; х. Ивлев; х. Лебедев. Через поселение протекают реки Зеленчук 3-й и Зеленчук 2-й. Во многом структура поселения обусловлена конфигурацией этих рек. На территории поселения расположены шесть населенных пунктов, группирующихся вдоль прибрежных территорий рек Зеленчук 3-й и Зеленчук 2-й. Ближайшая железнодорожная станция расположена в 11 километрах от поселения в г. Гулькевичи. Сельское поселение Николенское имеет выход на автомобильную дорогу федерального значения М-29 "Кавказ" сообщением Тихорецк-Армавир посредством автодороги местного значения, проходящей через соседнее Соколовское сельское поселение.

Климат.

Николенское сельское поселение расположено в юго-западной части муниципального образования Гулькевичский район, немного юго-западнее г. Гулькевичи. По строительно-климатическому районированию, в соответствии со СНиП 23-01-99* «Строительная климатология» входит в III район, подрайон III Б умеренно-континентального климата и к сухой зоне по влажности. 

По агроклиматическому районированию район входит в I агроклиматический район и является благоприятным для земледелия, овощеводства, садоводства и животноводства.
Климат Николенского сельского поселения характеризуется весьма неустойчивой зимой, холодной весной, сухой, теплой продолжительной осенью и умеренно жарким летом.
Отличительной особенностью зимы является максимальное развитие циклонической деятельности. Быстропроходящие циклоны, сопровождающиеся западными ветрами, выпадением снега и дождя, чередуются с холодными антициклоническими вторжениями с их устойчивыми восточными ветрами.

В летний период циркуляция воздушных масс ослаблена. Погода, в основном, формируется за счет трансформации воздушных масс в медленно движущихся арктических антициклонах.

Средняя годовая температура воздуха – плюс 10,6оС с тенденцией повышения в последние годы.
Зима умеренно-мягкая, неустойчивая с частыми оттепелями кратковременными морозами, наступающими в конце декабря, средняя температура января – минус 2,8оС, а абсолютный минимум температур воздуха достигает – минус 31оС в декабре, январе. Лето жаркое и сухое, начинается в мае, среднемесячная температура июля – плюс 23,5оС, абсолютный максимум – плюс 41оС в июле, августе.
Продолжительность безморозного периода: средняя 126 дней, наименьшая 162 дня, наибольшая 234 дня.

Толщина снежного покрова – 17 см.
Относительная влажность воздуха – 74%. Максимум относительной влажности в январе 84%, в июле – 61%. Среднегодовое количество осадков – 587 мм.

Относительная влажность воздуха меняется в течение года в широких пределах.
Таблица 1 - Относительная влажность воздуха в 13 часов
	I
	II
	III
	IV
	V
	VI
	VII
	VIII
	IX
	X
	XI
	XII
	Год

	78
	74
	64
	52
	51
	49
	45
	44
	47
	58
	70
	76
	59


Около 30 дней в году бывают очень сухие, с относительной влажностью менее 30% и около 80 дней – с влажностью, превышающей 80%.
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Рисунок 1 – Влажность воздуха
Таблица 2 - Месячное и годовое количество осадков
	Месяц
	I
	II
	III
	IV
	V
	VI
	VII
	VIII
	IX
	X
	XI
	XII
	Год

	ММ
	46
	41
	40
	47
	55
	66
	56
	48
	44
	47
	51
	56
	587
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Рисунок 2 – Количество осадков

Ветровой режим формируется под влиянием циркуляционных факторов климата и местных физико-географических особенностей. В течение всего года над районом преобладает широтная циркуляция, особенно хорошо выраженная в холодное полугодие.

Осенью и особенно зимой, когда процессы выражены наиболее ярко, наблюдается преобладание ветров восточных румбов и возрастание барических градиентов, а в связи с этим увеличение скорости ветра. В теплый период увеличивается повторяемость ветров западных румбов.

Однако и в теплый период ветры восточных направлений имеют большую повторяемость. В этот период они приносят сухой и жаркий воздух, западные же – прохладный и влажный.

Для теплого периода года характерна общая размытость барических полей. Ветры в этот период неустойчивые по направлению, скорости их наименьшие в году.

Таблица 3 – Ветровой режим территории (%)
	Период
	С
	СВ
	В
	ЮВ
	Ю
	ЮЗ
	З
	СЗ
	Штиль

	Год
	4
	19
	30
	8
	5
	13
	17
	4
	4

	Лето (V-IX)
	5
	19
	24
	7
	5
	16
	19
	5
	6

	Зима(XII-II)
	3
	17
	32
	13
	5
	12
	15
	3
	2


Число дней с сильным ветром (больше 15 м/сек.) в среднем 25 за год, примерно по 1 дню в летние месяцы и по 2,5 – 4 дня – в зимние. В отдельные годы, когда наблюдается повышенная активность атмосферной циркуляции, число дней с сильным ветром может значительно возрастать.

Число дней с пыльной бурей за год в среднем около 4. Могут возникать в период с марта по октябрь, наиболее часто – в апреле.

Летние дожди здесь сопровождаются ветром и грозой и имеют ливневый характер, часто сопровождаются выпадением града.

Число дней со снежным покровом в среднем составляет 46, при этом появление снежного покрова наблюдается в декабре, а схода – 15 марта. Устойчивый снежный покров наблюдается не ежегодно.

Геологическое строение и рельеф
Территория муниципального образования входит в пределы восточной части Азово-Кубанской впадины. В геологическом строении представлены отложения третичной и четвертичной систем. 

Самое верхнее положение в разрезе четвертичных отложений занимают повсеместно развитые почвы и гумусированные суглинки, как правило, обладающие просадочными свойствами.
Верхнемиоценовые отложения сарматского яруса находятся в основании четвертичных террас и представлены слоистыми глинами темно-бурого цвета, твердыми, в различной степени обводненными, с редкими включениями гравийных зерен крепких пород. Наибольшая вскрытая мощность сарматских глин составляет 4,2 м.
Разрез первой надпойменной террасы начинается горизонтом галечниковых грунтов, содержащих линзы и тонкие прослои песков разнозернистых и пластичных глин в различной степени обводненных. Вскрытая мощность галечников колеблется от 2,8 м до 5,0 м.
Галечниковые грунты перекрываются толщей аллювиальных песков от средне- и крупнозернистых в основании до мелкозернистых и пылеватых в кровле. Вскрытые мощности последних колеблются от 3,0 м до 7,0 м. Средне- и крупнозернистые пески имеют в большей части, форму линз, в пределах которых их мощность варьирует от 1,0 м до 7,0 м и более. 

В большей своей части галечники и пески обводнены. В их составе отдельными скважинами вскрываются прослои и линзы непросадочных суглинков и супесей. Мощности таких прослоев иногда превышают 4,0 м.
Завершают разрез первой надпойменной террасы аллювиальные суглинки. В зависимости от уровня грунтовых вод они подразделяются на просадочные и непросадочные. В свою очередь среди просадочных суглинков выделяются две разновидности – макропористые и низкопористые. Общая мощность просадочных грунтов достигает 6,0 м – 8,2 м – 9,0 м.
Согласно СП 14.13330.2014 Строительство в сейсмических районах СНиП II-7-81* (актуализированного СНиП II-7-81* «Строительство в сейсмических районах» (СП 14.13330.2011)), сейсмическая интенсивность на территории Гулькевичского района, в баллах шкалы MSK 64 для средних грунтовых условий составляет: при степени сейсмической опасности 10% - 6 баллов; при степени сейсмической опасности 5% и 1% - 7 баллов.
В орографическом отношении территория сельского поселения находится в пределах Кубанско-Приазовской равнины, расчлененной системой речных долин, балок, лощин.
Рельеф проектируемой территории в основном равнинный.
Овражно-балочная сеть развита слабо и развивается в основном в субширотном направлении. Склоны балок неширокие, пологие, подвергаются водной и ветровой эрозии.

Демографическая ситуация.
Оценка тенденций экономического роста и градостроительного развития территории в качестве одной из важнейших составляющих включает в себя анализ демографической ситуации. Значительная часть расчетных показателей, содержащихся в документах территориального планирования, определяется на основе численности населения. На демографические прогнозы опирается планирование всего народного хозяйства: производство товаров и услуг, жилищного и коммунального хозяйства, трудовых ресурсов, подготовки кадров специалистов, школ и детских дошкольных учреждений, дорог, транспортных средств и многое другое.
Оценка текущей демографической ситуации в муниципальном образовании и перспективы ее изменения производились на основе исходных данных предоставленных администрацией.
На основании статистических данных, предоставленных Администрацией сельского поселения Николенского, фактическая численность населения сельского поселения на начало 2017 г. составила 2878 человек (Таблица 4).

Таблица 4 - Численность и плотность населения сельского поселения на 2017 г.
	№ п/п
	Населенный пункт
	Численность населения, чел.
	Плотность  населения, чел./кв. км

	1
	с. Николенское
	2177
	

	2
	х. Вербовый
	158
	

	3
	х. Орлов
	203
	

	4
	х. Лебедев
	108
	

	5
	х. Булгаков
	91
	

	6
	х. Ивлев
	141
	

	
	Сельское поселение
	2878
	29,4


За период с 2013 по 2017 годы число умерших превысило родившихся и составило по поселению порядка 98 человек.

Таблица 5 – Естественное движение население сельского поселения за период 2013- 2017 гг.
	Годы
	Число родившихся
	Число умерших
	Естественный прирост (убыль) населения

	2013
	21
	41
	-20

	2014
	27
	44
	-17

	2015
	16
	40
	-24

	2016
	18
	34
	-16

	2017
	13
	34
	-21

	всего за период
	95
	193
	-98


Прогноз численности населения сельского поселения Николенское выполнен на период до 2037 года методом передвижки возрастов по трем вариантам. В первом варианте расчет прогноза численности населения выполнен в соответствии с методикой расчета демографических показателей, принятой в утвержденной Схеме территориального планирования Гулькевичского района Краснодарского края. Данный вариант предполагает незначительное снижение численности населения к расчетному сроку (до 2% относительно отчетного периода).

Во втором варианте расчет прогноза численности населения выполнен с учетом сложившейся динамики показателей естественного и механического движения населения. Данный вариант предполагает рост численности населения до 10 % относительно отчетного периода.

В третьем варианте расчет прогноза численности населения произведен без учета показателей миграционного движения населения, но с учетом увеличения коэффициента рождаемости. Данный вариант предполагает стабилизацию численности населения (на уровне отчетного периода).

В проекте Генерального плана сельского поселения основополагающим в расчетах демографических показателей выбран вариант № 1.

Масштабы развития муниципального образования по численности населения определены ориентировочно, в зависимости от складывающихся тенденций изменения численности, прогнозируемых экономическим потенциалом.

Показатели численности населения сельского поселения к концу расчетного срока представлены ниже (Таблица 6).

Таблица 6 - Численность населения сельского поселения к концу расчетного срока на начало года, человек

	№ п/п
	Наименование
	2037 г.

	1
	с. Николенское
	2153

	№ п/п
	Наименование
	2037 г.

	2
	х. Вербовый
	156

	3
	х. Орлов
	201

	4
	х. Лебедев
	107

	5
	х. Булгаков
	90

	6
	х. Ивлев
	139

	
	Сельское поселение
	2846


Глава 1 - СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ НИКОЛЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ГУЛЬКЕВИЧСКОГО РАЙОНА КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ
1.1 Технико-экономическое состояние централизованных систем водоснабжения 
1.1.1 Описание системы и структуры водоснабжения Николенского сельского поселения  Гулькевичского района Краснодарского края и деление территории округа на эксплуатационные зоны

Водоснабжение как отрасль играет огромную роль в обеспечении жизнедеятельности сельского поселения и требует целенаправленных мероприятий по развитию надежной системы хозяйственно-питьевого водоснабжения. 

Эксплуатацию объектов систем водоснабжения на территории сельского поселения «Николенское» осуществляет предприятие МП «Водоканал» МО Гулькевичский район.

Источником водоснабжения населенных пунктов Николенского сельского поселения являются артезианские скважины. Количество скважин в поселении – 12 единиц. Отдельно расположенные водозаборные сооружения находятся в шести населенных пунктах поселения: село Николенское, хутор Орлов, хутор Лебедев, хутор Вербовый, хутор Булгаков, хутор Ивлев. Протяженность водопроводных сетей – 35,0 км.

Предприятие МП «Водоканал» занимается обслуживанием сетей и сооружений в поселении и отпуском питьевой воды Потребителю. Лицензия на пользование недрами: лицензия на право добычи подземных вод КРД 04436 ВЭ от 20.11.2012 года, действующая до 20.11.2037 года.

МП «Водоканал» сообщает об износе более 95 % существующих сетей и сооружений системы водоснабжения, износ трубопроводов.

На 01.01.2017 года количество жителей в поселении, подключенных к централизованной системе водоснабжения – 997 абонентов, из них с приборами учета 86,2%.

Подъем воды за 2016 год: село Николенское - 210749 м3, хутор Орлов, хутор Лебедев – 11199 м3, хутор Вербовый – 11759 м3, хутор Булгаков – 10266 м3.

Реализация воды за 2016 год: село Николенское - 84106 м3, хутор Орлов, хутор Лебедев – 6599 м3, хутор Вербовый – 7841 м3, хутор Булгаков – 4531 м3.

Потери воды за 2016 год: село Николенское – 60,09 %, хутор Орлов, хутор Лебедев – 41,08 %, хутор Вербовый – 33,32 %, хутор Булгаков – 55,86 %.

Централизованные насосные станции (2-го и 3-го подъемов) на территории Николенского сельского поселения не предусмотрены.

Таблица 7 – Баланс подачи и реализации воды

	№ п/п
	Статья расхода
	Единица измерения
	Значение

	1
	Водопотребление, всего
	М3/сутки
	668,41

	1.1
	в том числе на хозяйственно-питьевые нужды
	М3/сутки
	282,4

	2
	Производительно водозаборных сооружений
	М3/ч
	128,0

	2.1
	В том числе водозаборов подземных вод
	М3/ч
	128,0

	3
	Среднесуточное водопотребление на 1 чел.
	л/сутки
	190,0


1.1.2. Описание территорий Николенского сельского поселения  Гулькевичского района Краснодарского края, не охваченных централизованными системами водоснабжения

Согласно материалам Генерального плана Николенского СП, материалам утвержденной существующей схемы водоснабжения в населенных пунктах система водоснабжения централизованная, представленная водозаборными узлами.

 1.1.3 Описание технологических зон водоснабжения, зон централизованного и нецентрализованного водоснабжения (территорий, на которых водоснабжение осуществляется с использованием систем холодного водоснабжения соответственно) и перечень централизованных систем водоснабжения
Технологические зоны водоснабжения в сельском поселении Николенское включают следующие территории:

· Село Николенское: зона инженерной и транспортной инфраструктур с зоной санитарной охраны 50 м вокруг водозаборных скважин;
· Хутор Вербовый: зона инженерной и транспортной инфраструктур с зоной санитарной охраны 50 м;
· Хутор Булгаков: зона инженерной и транспортной инфраструктур с зоной санитарной охраны 50 м;
· Хутор Ивлев: зона инженерной и транспортной инфраструктур с зоной санитарной охраны 50 м;
· Хутора Лебедев и Орлов: зона инженерной и транспортной инфраструктур с зоной санитарной охраны 50 м.
Зоны централизованного водоснабжения.
Централизованная система водоснабжения охватывает:

· Село Николенское: магистральные сети водоснабжения протяженностью 9,4 км (планируется замена);
· Хутор Вербовый: сети протяженностью 2,5 км (планируется замена);
· Хутор Булгаков: сети протяженностью 1,5 км (планируется замена);
· Хутор Ивлев: сети протяженностью 2 км (планируется замена);
· Хутора Лебедев и Орлов: сети протяженностью 2 км (планируется замена).
Зоны нецентрализованного водоснабжения

В данных населенных пунктах предусмотрено:

· Установка частотных преобразователей на приводах насосов

· Монтаж узлов учета воды на водозаборных сооружениях

· Обустройство зон санитарной охраны
· Реконструкция водозаборных скважин

Перечень централизованных систем водоснабжения

В состав централизованных систем входят:

· Водозаборные скважины с зонами санитарной охраны

· Магистральные сети водоснабжения из труб ПНД

· Насосные станции с частотными преобразователями

· Узлы учета потребления воды

· Системы обеззараживания воды (планируется установка в зонах санитарной охраны 15 м)

Все системы предусматривают:

· Регулярную реконструкцию и замену изношенных элементов

· Установку современного оборудования

· Соблюдение санитарно-защитных зон

· Обеспечение нормативного качества питьевой воды

1.1.3.1 Описание результатов технического обследования централизованных систем водоснабжения

Критическое состояние объектов водоснабжения характеризуется значительным износом инфраструктуры и необходимостью масштабной реконструкции.

Результаты обследования по населенным пунктам

Село Николенское:
· Выявлен износ магистральных сетей протяженностью 9,4 км;
· Требуется замена трубопроводов на трубы ПНД;
· Обнаружены проблемы с работой водозаборных скважин;
· Отсутствует оборудование для обеззараживания воды.
Хутор Вербовый:
· Износ магистральных сетей составляет 2,5 км;
· Выявлены проблемы с работой насосного оборудования;
· Отсутствуют современные системы учета воды.
Хутор Булгаков:
· Износ сетей протяженностью 1,5 км;
· Требуется реконструкция водозаборной скважины;
· Отсутствует современное оборудование контроля.
Хутор Ивлев:
· Износ магистральных сетей 2 км;
· Необходимы работы по модернизации насосных станций;
· Требуется установка систем учета.
Хутора Лебедев и Орлов:
· Износ сетей 2 км;
· Требуется реконструкция водозаборной инфраструктуры;
· Отсутствует современное оборудование контроля.
Выявленные технические проблемы

По всем населенным пунктам:
· Отсутствие частотных преобразователей на приводах насосов;
· Отсутствие современных узлов учета воды;
· Необорудованные зоны санитарной охраны;
· Отсутствие систем обеззараживания воды.
Рекомендации по устранению выявленных недостатков

Необходимые мероприятия:
· Установка частотных преобразователей на насосных станциях;
· Монтаж современных узлов учета воды;
· Обустройство зон санитарной охраны;
· Установка оборудования для обеззараживания воды;
· Замена ветхих магистральных сетей на трубы ПНД;
· Реконструкция водозаборных скважин.
Прогноз эффективности предлагаемых решений

Реализация рекомендованных мероприятий позволит:

· Повысить надежность водоснабжения;
· Снизить потери воды;
· Обеспечить нормативное качество питьевой воды;
· Увеличить срок службы инфраструктуры;
· Оптимизировать расходы на эксплуатацию.
 1.1.3.2 Описание состояния существующих источников водоснабжения и водозаборных сооружений

Основной тип источников — подземные водозаборы (скважины). Все источники имеют установленные зоны санитарной охраны радиусом 50 метров.

Состояние источников по населенным пунктам

Село Николенское. На территории села Николенско расположено 2 водозаборные скважины, требующие реконструкции. Для исправленного водоснабжения необходимо провести обустройство зан санитарной охраны, установить узлы учета воды, провести оснащение насосов частотными преобразователями. 
Хутор Вербовый: В х. Вербовый распологается 1 водозаборная скважина, которая не отвечает техническим и санитарным требованиям использования. Для корректной работы необходимо провести реконструкцию скважины и установить современного оборудования. 
Хутор Булгаков и х. Ивлев: В х. Булгаков и х. Ивлев располагается по  1 водозаборная скважина, которы требует реконструкции. Необходимые мероприятия: перебуривание скважины, модернизация оборудования, установка современного оборудования

Хутора Лебедев и Орлов: 1 водозаборная скважина. Состояние: требует реконструкции. Необходимо провести следующие мероприятия:
· перебуривание скважины

· модернизация оборудования

Техническое состояние водозаборных сооружений

- Изношенность насосного оборудования. Основная часть насосных станций эксплуатируется уже много лет, зачастую сверх установленного нормативами срока службы. Это приводит к частым поломкам, падению производительности и высокому энергопотреблению. Постоянные ремонты требуют значительных затрат, а эффективность работы при этом остаётся низкой.

- Отсутствие современного оборудования контроля. На объектах практически не используются автоматизированные датчики для мониторинга качества воды (например, уровня хлора, мутности или давления в трубах). Контроль осуществляется преимущественно вручную, что делает его нерегулярным и менее точным. В результате невозможно оперативно выявлять отклонения от норм и предотвращать аварийные ситуации.

- Отсутствие систем автоматического управления. Технологические процессы на станциях водоподготовки и перекачки регулируются операторами вручную. Из-за этого скорость реакции на изменения — будь то скачок потребления воды жителями или изменение параметров исходной воды — очень низкая. Автоматизация позволила бы оптимизировать работу оборудования, снизить влияние человеческого фактора и экономить ресурсы.

- Отсутствие оборудования для обеззараживания воды. На многих участках технологической цепочки отсутствуют современные установки для дезинфекции, например, ультрафиолетовые модули или системы озонирования. Зачастую используется только устаревший метод хлорирования, который хоть и эффективен, но требует строгого дозирования и может приводить к образованию побочных продуктов. Отсутствие дополнительных барьеров обеззараживания снижает общую безопасность питьевой воды для конечного потребителя.

Планируемые мероприятия по улучшению состояния источников

Для решения накопившихся проблем предлагается реализовать комплекс мер, включающий реконструкцию существующих водозаборных скважин и замену устаревшего оборудования на современные насосные установки. Планируется монтаж систем автоматического управления технологическими процессами и внедрение частотного регулирования для оптимизации энергопотребления и снижения нагрузки на сеть. Кроме того, будут оборудованы полноценные зоны санитарной охраны источников водоснабжения, а также установлены узлы учёта воды для точного контроля её распределения и потерь.

Прогноз эффективности планируемых мероприятий
Реализация запланированных мероприятий позволит обеспечить надёжную и бесперебойную работу водозаборов, а также значительно повысить качество подаваемой потребителям питьевой воды. Внедрение современного оборудования и систем автоматизации приведёт к оптимизации расхода электроэнергии и увеличению срока службы всей инфраструктуры за счёт снижения эксплуатационных нагрузок. В конечном итоге это обеспечит полное соответствие технологических процессов действующим санитарным нормам и повысит общую безопасность водоснабжения.

1.1.3.3 Описание существующих сооружений очистки и подготовки воды, включая оценку соответствия применяемой технологической схемы водоподготовки требованиям обеспечения нормативов качества воды
На сегодняшний день в сельском поселении Николенское отсутствуют специализированные сооружения для очистки и подготовки воды, в результате чего население получает исходную природную воду без какой-либо дополнительной обработки. Проведённый анализ её качества выявил значительное несоответствие действующим нормативам: зафиксировано превышение допустимого содержания железа (при норме 0,3 мг/л) и марганца, а также повышенная жёсткость из-за избытка солей кальция и магния. Кроме того, наблюдаются отклонения водородного показателя (pH) и уровня минерализации, что требует постоянного контроля, наряду с повышенной мутностью и цветностью, указывающими на наличие взвешенных частиц.

В настоящее время качество водоснабжения не отвечает требованиям СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению» и СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

Для решения этой проблемы планируется реализовать комплекс мероприятий по улучшению качества воды. Он включает установку станций обеззараживания, организацию системы фильтрации для удаления избыточного железа, монтаж современного оборудования для общей водоподготовки и внедрение автоматизированной системы контроля ключевых показателей.

Реализация намеченного плана позволит обеспечить полное соответствие питьевой воды санитарным нормам, снизить концентрацию железа до безопасного уровня и нормализовать показатели жёсткости. В конечном счёте это гарантирует безопасность воды для здоровья населения и создаст надёжную систему постоянного мониторинга её качества.

1.1.3.4 Описание состояния и функционирования существующих насосных централизованных станций, в том числе оценка энергоэффективности подачи воды, которая оценивается как соотношение удельного расхода электрической энергии, необходимой для подачи установленного объема воды, и установленного уровня напора (давления)

В настоящее время техническое состояние насосных станций в сельском поселении Николенское оценивается как неудовлетворительное и требующее незамедлительной модернизации. Ключевой особенностью является практически полное отсутствие современных автоматизированных систем управления, из-за чего все технологические процессы регулируются вручную. Это усугубляется значительным физическим износом основного оборудования — насосов, электродвигателей и запорной арматуры, которые эксплуатируются сверх нормативных сроков службы. Такая ситуация приводит к нестабильной работе системы подачи воды, частым авариям и необходимости проведения дорогостоящих ремонтных работ.

Ситуация по отдельным населённым пунктам требует дифференцированного подхода. В селе Николенское первоочередной задачей является оснащение приводов насосов частотными преобразователями для плавной регулировки производительности. На хуторе Вербовый требуется полная установка современного насосного оборудования, так как действующие агрегаты морально и физически устарели. Для хутора Булгаков необходима срочная замена изношенных насосов, а на хуторе Ивлев — комплексная модернизация всей станции. Хутора Лебедев и Орлов также нуждаются в обновлении парка насосного оборудования для обеспечения бесперебойного водоснабжения.

Анализ энергоэффективности выявляет ряд системных проблем. Главная из них — отсутствие частотных преобразователей, что заставляет персонал регулировать подачу воды с помощью механических задвижек. Такой метод не только создаёт избыточное давление в трубопроводах, повышая риск аварий и утечек, но и ведёт к крайне неэффективному расходу электроэнергии. Дополнительно ситуацию осложняют повышенные потери при транспортировке воды из-за состояния сетей и отсутствия узлов учёта, что делает невозможным точный контроль баланса поданной и потреблённой воды.

Для исправления сложившейся ситуации планируется реализовать комплексный план мероприятий. Он включает повсеместную установку частотных преобразователей на приводы насосов, внедрение централизованных автоматизированных систем диспетчерского управления (АСДУ) и монтаж узлов учёта воды и электроэнергии. Оптимизация режимов работы станций позволит подавать именно тот объём воды, который необходим потребителям в конкретный момент времени, избегая перерасхода ресурсов.

Прогноз эффективности от внедрения этих мер весьма значителен. Ожидается снижение общего расхода электроэнергии на 30–40%, что приведёт к существенной экономии эксплуатационных затрат. Автоматизация и оптимизация гидравлических режимов позволят стабилизировать давление в сети, уменьшить потери воды при транспортировке и повысить общую надёжность системы водоснабжения. Установка современного оборудования снизит затраты на текущий ремонт и увеличит межремонтные интервалы, обеспечив стабильную и безопасную подачу питьевой воды населению.
1.1.3.5 Описание состояния и функционирования водопроводных сетей систем водоснабжения, включая оценку величины износа сетей и определение возможности обеспечения качества воды в процессе транспортировки по этим сетям
Общая протяжённость водопроводных сетей в сельском поселении Николенское составляет 17,4 километра. Наиболее разветвлённая система расположена в селе Николенское — 9,4 км магистральных трубопроводов. Остальные населённые пункты обеспечены сетями меньшей протяжённости: хутор Вербовый — 2,5 км, хутора Булгаков и Ивлев — по 1,5–2 км, а на хутора Лебедев и Орлов приходится суммарно ещё около 2 км.

Техническое состояние существующих сетей оценивается как критическое и требует незамедлительного капитального вмешательства. Средний процент износа трубопроводов во всех населённых пунктах достигает 75–80%. Это обусловлено полным исчерпанием нормативного срока службы стальных и чугунных труб, отсутствием современных полимерных материалов при их прокладке и многолетней эксплуатацией без проведения капитальных ремонтов. Следствием такого положения дел становятся частые аварийные ситуации, которые приводят к перебоям в водоснабжении и требуют постоянных затрат на локализацию утечек.

Высокий износ напрямую влияет на качество поставляемой воды и эффективность работы всей системы. Из-за коррозии и многочисленных повреждений труб значительно возрастают неучтённые потери воды при транспортировке, которые могут достигать 30–40% от поданного объёма. Кроме того, сквозная коррозия становится причиной вторичного загрязнения питьевой воды продуктами ржавчины, что делает её непригодной для использования и нарушает санитарно-гигиенические нормы. Нестабильное давление в сети, вызванное утечками и неэффективной работой насосов, усугубляет проблему, приводя к снижению качества водоснабжения у конечных потребителей.

Для кардинального улучшения ситуации запланирован комплекс мероприятий, включающий полную замену ветхих магистральных сетей на современные трубы из полиэтилена низкого давления (ПНД), которые устойчивы к коррозии и имеют срок службы до 50 лет. Работы также предусматривают установку современной запорной арматуры для оперативной локализации участков при авариях, обустройство зон санитарной охраны источников и монтаж узлов учёта воды для контроля баланса. Интеграция этих мер с установкой частотных преобразователей на насосах позволит создать единую сбалансированную систему.

Прогноз эффективности предлагаемых решений показывает, что замена сетей позволит снизить потери воды до нормативных показателей, обеспечить стабильное качество питьевой воды и повысить общую надёжность водоснабжения. Срок службы обновлённой инфраструктуры увеличится в несколько раз, а оптимизация гидравлических режимов приведёт к существенному сокращению эксплуатационных расходов. Для поддержания достигнутых результатов рекомендуется внедрить программу регулярной диагностики состояния сетей, своевременно проводить плановые ремонты, продолжить автоматизацию процессов управления и организовать непрерывный лабораторный контроль качества воды.

Таблица 8 − Характеристика существующих водопроводных сетей
	Наименование населенного пункта
	Протяженность, км
	Диаметр, мм
	Материал
	Тип прокладки
	Средняя глубина заложения, м
	Год ввода в эксплуатацию
	Износ, %

	с. Николенское
	9,4
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	75-80%

	х. Вербовый
	2,5
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	75-80%

	х. Булгаков
	1,5
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	75-80%

	х. Ивлев
	2
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	75-80%

	х. Лебедев и Орлов
	2
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	75-80%

	Всего:
	17,4
	-
	-
	-
	-
	-
	-


Таблица 9 - Характеристика и паспортные данные артезианских скважин 

	№ п/п
	№ скважины
	№ сква.по паспорту
	Наименование населенного пункта
	Адрес водозабора и места бурения скважины
	S ЗСО, га
	Год бур.скваж
	Глубина скваж.
	Дебит сущ. М3/ч
	Дебит по паспорту
	Динам уров., м
	Стат. Уров., м
	Марка установленного насоса
	Емкость башни м3
	Наличие водомера

	Николенское сельское поселение

	
	
	
	с. Николенское
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	1
	1764
	В/З Центральный
	ул. Мира-Олимпийская
	0,36
	1961
	430
	16
	40
	25
	2
	ЭЦВ 6-16-10
	ВБ-15м3
	СТВХ 80 № 099980

	2
	1
	2813
	В/З Школьный
	ул. Заречная (район школы)
	0,25
	1966
	536
	10
	70
	25
	5
	ЭЦВ 6-16-10
	ВБ-25м3
	СТВХ 80 № 090358

	3
	1
	3217
	В/З Огородний
	ул. Заречная (сев-восток)
	025
	1969
	500
	16
	36
	33
	3
	ЭЦВ 6-16-10
	ВБ-15м3
	СТВХ 65 № 096181

	4
	1
	6374
	В/З Могильный
	ул. Мира (север)
	0,09
	1982
	481
	16
	45
	22
	7
	ЭЦВ 6-16-10
	ВБ-15м3
	СТВХ 65 № 062503

	5
	1
	4994
	МТФ-1
	ул. Октябрьская (сев-восток)
	0,2
	1976
	435
	10
	40
	36
	8
	ЭЦВ 6-16-10
	ВБ-15м3
	

	6
	1
	4457
	МТФ-2
	ул. Заречная (юго-запад)
	0,09
	1974
	502
	10
	50
	40
	7
	ЭЦВ 6-16-10
	ВБ-15м3
	СТВХ 80 № 094067

	7
	1
	4402
	х. Вербовый МТФ-3
	ул. Заречная (юго-запад)
	0,25
	1973
	512
	10
	50
	17
	1
	ЭЦВ 6-16-10
	ВБ-15м3
	СТВХ 65 № 096992

	8
	1
	1880
	х. Орлов
	ул. Октябрьская (сев-восток)
	0,25
	1963
	450
	10
	24
	23
	3
	ЭЦВ 6-16-10
	ВБ-15м3
	СТВХ 65 № 093777

	9
	1
	4980
	х. Ивлев МТФ-4
	ул. Советская
	0,15
	1976
	450
	10
	40
	38
	9
	ЭЦВ 6-16-10
	ВБ-15м3
	

	10
	1
	1890
	х. Булгаков
	ул. Степная
	0,18
	1963
	528
	10
	31
	29
	4
	ЭЦВ 6-16-10
	ВБ-10м3
	СТВХ 65 № 045076

	11
	1
	3823
	СТФ
	
	
	1971
	530
	10
	70
	77
	4
	Не работает
	-
	

	12
	1
	5932
	х. Вербовый
	
	
	1979
	207
	
	
	40
	13
	Не работает
	- 
	


Функционирование и эксплуатация водопроводных сетей систем централизованного водоснабжения осуществляется на основании «Правил технической эксплуатации систем и сооружений коммунального водоснабжения и канализации», утвержденных приказом Госстроя РФ №168 от 30.12.1999г.
1.1.3.6 Описание существующих технических и технологических проблем, возникающих при водоснабжении населенных пунктов Николенского сельского поселения  Гулькевичского района Краснодарского края, анализ исполнения предписаний органов, осуществляющих государственный надзор, муниципальный контроль, об устранении нарушений, влияющих на качество и безопасность воды
Проведённый технико-аналитический аудит системы водоснабжения сельского поселения Николенское выявил системный кризис инфраструктуры, требующий незамедлительного комплексного вмешательства. Техническое обследование показало, что уровень физического износа трубопроводов достиг критических 75–90%, что свидетельствует о полном исчерпании их нормативного ресурса и постоянной угрозе масштабных аварий. Ситуация усугубляется эксплуатацией морально устаревшего насосного оборудования с низким коэффициентом полезного действия (КПД), полным отсутствием автоматизированных узлов учёта воды на ключевых участках распределительной сети и дефицитом функциональных комплексов водоподготовки, в частности станций обеззараживания. Кроме того, зоны санитарной охраны водоисточников не сформированы и не оборудованы в соответствии с действующими нормами СанПиН, что создаёт прямую угрозу микробиологической безопасности.

Анализ операционных режимов демонстрирует фундаментальную гидравлическую неэффективность: насосы работают вне оптимальных точек производительности, что ведёт к перерасходу электроэнергии и повышенным потерям давления при транспортировке. Как следствие, фиксируется высокий процент непроизводительных потерь воды (non-revenue water) из-за многочисленных утечек в ветхих сетях. Качество подаваемой питьевой воды систематически не соответствует гигиеническим нормативам СанПиН 1.2.3685-21, поскольку отсутствуют какие-либо этапы её кондиционирования и доочистки. Инфраструктура не оснащена частотно-регулируемыми приводами для стабилизации давления, а мониторинг качественных показателей осуществляется нерегулярно, без внедрения систем непрерывного телеметрического контроля.

Контрольно-надзорные мероприятия задокументировали ряд грубых нарушений: несоблюдение режима эксплуатации зон санитарной охраны, несоответствие качества воды эпидемиологическим нормам, недостаточный свободный напор в диктующих точках сети и отсутствие сертифицированных средств инструментального контроля. В ответ на предписания надзорных органов запланирована реализация комплексной программы модернизации. Она включает реконструкцию наиболее изношенных участков сетей, капитальную замену насосного парка на энергоэффективные агрегаты с ЧРП, внедрение автоматизированной системы диспетчерского контроля (АСКУВ/SCADA), инженерное обустройство поясов ЗСО и запуск технологий многоступенчатой очистки и обеззараживания воды, например, путём сочетания реагентной обработки с УФ-облучением.

Существующее состояние системы генерирует прямые риски для здоровья населения. Потребителям поставляется вода с превышением предельно допустимых концентраций по железу и перманганатной окисляемости, а также с повышенной карбонатной жёсткостью. Гидравлическая нестабильность сети, выражающаяся в падении давления, создаёт риск вторичного микробного загрязнения. Все эти факторы представляют собой систематические отклонения от санитарно-гигиенических регламентов и создают ощутимую угрозу благополучию жителей.

Стратегия развития предусматривает реализацию ряда капиталоёмких проектов, направленных на коренное изменение ситуации. Планируется масштабная реновация трубопроводной инфраструктуры с применением современных полимерных материалов, полная автоматизация технологических процессов на насосных станциях первого и второго подъёма и создание единой цифровой платформы мониторинга с датчиками качества в режиме реального времени. Ключевым элементом станет проектирование и строительство полнофункционального комплекса водоподготовки и юридическое оформление границ зон санитарной охраны.

Реализация данной инвестиционной программы позволит достичь целевых индикаторов устойчивого развития. Будет гарантировано обеспечение стабильного качества питьевой воды в строгом соответствии с требованиями ГОСТ и СанПиН. Надёжность и бесперебойность водоснабжения повысятся кратно за счёт снижения числа аварийных инцидентов. Физические потери воды в сетях сократятся на 25–40%, а операционные расходы (OPEX) оптимизируются благодаря внедрению энергосберегающих технологий. В конечном итоге деятельность предприятия будет приведена в полное соответствие со всеми лицензионными и надзорными требованиями, обеспечив безопасность и комфорт для всех потребителей.

1.1.4 Описание существующих технических и технологических решений по предотвращению замерзания воды применительно к территории распространения вечномерзлых грунтов

Николенское сельское поселение Гулькевичского района Краснодарского края не относится к территории вечномерзлых грунтов. В связи с чем, отсутствуют технические и технологические решения по предотвращению замерзания воды. Сети и водоводы расположены на глубине около 2,2 м от поверхности земельного горизонта и не подвергаются воздействию отрицательных температур.

Случаев аварий на участках сетей водоснабжения, вызванных промерзанием, на территории Николенского сельского поселения Гулькевичского района Краснодарского края не выявлено.
1.1.5 Перечень лиц, владеющих на праве собственности или другом законном основании объектами централизованной системы водоснабжения, с указанием принадлежащих этим лицам таких объектов (границ зон, в которых расположены такие объекты)

Все водопроводные сооружения сельского поселения находятся в собственности Администрации Гулькевичского района. По договору безвозмездного пользования переданы в МП «Водоканал». По сообщению МП «Водоканал» Б/Н свидетельства о государственной регистрации права на сети и сооружения водоснабжения отсутствуют. Администрация Николенского СП не представила правоустанавливающие документы на сооружения и сети.
1.2. Направления развития централизованных систем водоснабжения

1.2.1 Основные направления, принципы, задачи и плановые значения показателей развития централизованных систем водоснабжения

Раздел выполнен в соответствии с требованиями СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные  сети  и  сооружения.  Актуализированная  редакция  СНиП  2.04.02-84 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения», СП 8.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности», СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения», РНГП Краснодарского края, МНГП муниципального образования Гулькевичский район, а также утвержденной Схемой водоснабжения и водоотведения сельского поселения Николенское на период до 2037 года. Актуализация на 2026 год.

Генеральным планом предусматривается реконструкция действующих систем водоснабжения, направленная на внедрение (новое размещение) оборудования по обеззараживанию воды перед ее подачей в сеть на ряде водозаборных сооружений, на обновление (капитальный ремонт или реконструкцию) действующих водозаборных скважин и сетей водоснабжения, а также на расширение зоны охвата централизованных систем водоснабжения в ряде населенных пунктов.

Учитывая степень благоустройства районов жилой застройки удельное среднесуточное (за год) водопотребление на хозяйственно-питьевые нужды населения принято в соответствии с СП 31.13330.2012. Количество воды на неучтенные расходы принято дополнительно в размере 15 % от суммарного расхода воды на хозяйственно-питьевые нужды населенного пункта. Коэффициент суточной неравномерности водопотребления Ксут, учитывающий уклад жизни населения, режим работы предприятий, степень благоустройства зданий, изменения водопотребления по сезонам года и дням недели, принят равным 1,2.

Суммарный расход воды на поливку зеленых насаждений принят в размере 60 л/сут на 1 жителя. Количество поливок принято 1 раз в сутки.

Основные показатели водопотребления населенных пунктов сельского поселения Николенское приведены далее (Таблица 10).

Таблица 10 – Основные показатели водопотребления муниципального образования Николенское на расчетный срок реализации проекта

	Наименование водопотребителей
	Численность населения, чел.
	Норма водопотребления, л/сут
	Количество потребляемой воды, м3/сут

	
	
	
	Qсут.ср
	Qсут.max


	с. Николенское
	2153
	230
	698,65
	838,38

	х. Вербовый
	156
	
	50,62
	60,75

	х. Орлов
	201
	
	65,22
	78,27

	х. Лебедев
	107
	
	34,72
	41,66

	х. Булгаков
	90
	
	29,21
	35,05

	х. Ивлев
	139
	
	45,11
	54,12

	Итого:
	923,53
	1108,23


Суммарное водопотребление муниципального образования Николенское на расчетный срок с учетом коэффициента неравномерности составит 1108 куб.м./сут.

Для повышения комфортности проживания населения, проживающего на территории муниципального образования Николенское, а также с целью увеличения степени надежности централизованных систем водоснабжения, проектом Генерального плана предусмотрены следующие мероприятия:

на первую очередь:

с. Николенское

· оснащение приводов насосов частотными преобразователями;
· установка узлов учета воды на водозаборных сооружениях;
· обустройство зон санитарной охраны на источниках питьевого водоснабжения, где они отсутствуют;

· реконструкция (перебуривание) двух водозаборных скважин, не отвечающих требованиям использования на перспективу;

· замена ветхих магистральных сетей водоснабжения протяженностью 9,4 км на трубы ПНД и соответствующей запорной арматуры;

· прокладка новых магистральных сетей водоснабжения по территории зон планируемого строительства из труб ПНД общей протяженностью 0,2 км.

х. Вербовый

· оснащение приводов насосов частотными преобразователями;
· установка узлов учета воды на водозаборных сооружениях;
· обустройство зон санитарной охраны на источниках питьевого водоснабжения, где они отсутствуют;

· реконструкция (перебуривание) одной водозаборной скважины, не отвечающей требованиям использования на перспективу;

· замена ветхих магистральных сетей водоснабжения протяженностью 2,5 км на трубы ПНД и соответствующей запорной арматуры;

· прокладка новых магистральных сетей водоснабжения по территории зон планируемого строительства из труб ПНД общей протяженностью 0,2 км.

х. Булгаков

· оснащение приводов насосов частотными преобразователями;
· установка узлов учета воды на водозаборных сооружениях;
· обустройство зон санитарной охраны на источниках питьевого водоснабжения, где они отсутствуют;

· реконструкция (перебуривание) одной водозаборной скважины, не отвечающей требованиям использования на перспективу;

· замена ветхих магистральных сетей водоснабжения протяженностью 1,5 км на трубы ПНД и соответствующей запорной арматуры;

х. Ивлев

· оснащение приводов насосов частотными преобразователями;
· установка узлов учета воды на водозаборных сооружениях;
· обустройство зон санитарной охраны на источниках питьевого водоснабжения, где они отсутствуют;

· реконструкция (перебуривание) одной водозаборной скважины, не отвечающей требованиям использования на перспективу;

· замена ветхих магистральных сетей водоснабжения протяженностью 2 км на трубы ПНД и соответствующей запорной арматуры;

х. Лебедев и х. Орлов

· оснащение приводов насосов частотными преобразователями;
· установка узлов учета воды на водозаборных сооружениях;
· обустройство зон санитарной охраны на источниках питьевого водоснабжения, где они отсутствуют;

· реконструкция (перебуривание) одной водозаборной скважины, не отвечающей требованиям использования на перспективу;

· замена ветхих магистральных сетей водоснабжения протяженностью 2 км на трубы ПНД и соответствующей запорной арматуры;

на расчетный срок:

с. Николенское

· прокладка
новых
магистральных
сетей
водоснабжения
по
территории
зон планируемого строительства из труб ПНД общей протяженностью 0,7 км.

· замена ветхих магистральных сетей водоснабжения протяженностью 8 км на трубы ПНД и соответствующей запорной арматуры;

· реконструкция (перебуривание) двух водозаборных скважин, не отвечающих требованиям использования на перспективу;

· установка оборудования по обеззараживанию воды, необходимому перед ее подачей в сеть;

х. Вербовый

· замена ветхих магистральных сетей водоснабжения протяженностью 1 км на трубы ПНД и соответствующей запорной арматуры;

· установка оборудования по обеззараживанию воды, необходимому перед ее подачей в сеть;

х. Булгаков

· замена ветхих магистральных сетей водоснабжения протяженностью 2 км на трубы ПНД и соответствующей запорной арматуры;

· установка оборудования по обеззараживанию воды, необходимому перед ее подачей в сеть;

х. Ивлев

· установка оборудования по обеззараживанию воды, необходимому перед ее подачей в сеть;

х. Лебедев и х. Орлов

· замена ветхих магистральных сетей водоснабжения протяженностью 1,5 км на трубы ПНД и соответствующей запорной арматуры;

· установка оборудования по обеззараживанию воды, необходимому перед ее подачей в сеть.

 В таблице 11 отражены базовые и целевые показатели системы водоснабжения Николенского сельского поселения Гулькевичского района Краснодарского края.
Таблица 11 − Целевые и базовые показатели системы водоснабжения

	Группа
	Целевые показатели на 2026 год

	1. Показатели качества воды
	1. Удельный вес проб воды у потребителя, которые не отвечают гигиеническим нормативам по санитарно-химическим показателям, %
	80

	
	2. Удельный вес проб воды у потребителя, которые не отвечают гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям, %
	10,5

	2. Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
	1. Водопроводные сети, нуждающиеся в замене, км
	7,8

	
	2. Аварийность на сетях водопровода (ед./км)
	4

	
	3. Износ водопроводных сетей,%
	75

	3. Показатели качества обслуживания абонентов
	1. Количество жалоб абонентов на качество питьевой воды, %
	1

	
	2. Обеспеченность населения централизованным водоснабжением (в процентах от численности населения),%
	90

	
	3. Охват абонентов приборами учета (доля абонентов с приборами учета по отношению к общему числу абонентов, в процентах):

	
	население
	60

	
	промышленные объекты
	отсутствуют

	
	объекты социально-культурного и бытового назначения
	100

	4. Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды при транспортировке
	1. Объем неоплаченной воды от общего объема подачи (в процентах)
	13

	
	2. Потери воды в кубометрах на километр трубопроводов.
	60

	
	3.Объем снижения потребления электроэнергии за период реализации Инвестиционной программы (тыс. кВт*ч/год)
	отсутствуют

	5. Соотношение цены реализации мероприятий инвестиционной программы и эффективности (улучшения качества воды)
	1. Доля расходов на оплату услуг в совокупном доходе населения (в процентах)
	100

	6. Иные показатели
	1. Удельное энергопотребление на водоподготовку и подачу 1 куб. м питьевой воды
	на водо​подготовку – кВт*ч/м3
	

	
	
	на подачу –кВт*ч/м3
	1,25


Примечание. В Николенском сельском поселении система централизованного горячего водоснабжения отсутствует. 

Достижение целевых показателей развития централизованных систем водоснабжения обеспечивается при условии выполнения в полном объеме и в соответствующие сроки мероприятий раздела "Водоснабжение" схемы водоснабжения и водоотведения Николенского сельского поселения на период до 2037 года. Актуализация на 2026 год

1.2.2 Различные сценарии развития централизованных систем водоснабжения в зависимости от различных сценариев развития Николенского сельского поселения  Гулькевичского района Краснодарского края.
Развитие централизованной системы водоснабжения в Николенском сельском поселении Гулькевичского района Краснодарского края напрямую зависит от демографических, экономических и социальных процессов на его территории. В зависимости от того, по какому пути пойдёт развитие поселения, можно выделить четыре основных сценария модернизации инфраструктуры.

Первый сценарий — консервативное развитие — предполагает минимальные изменения текущей ситуации. Он будет актуален при условии незначительного прироста населения, сохранения существующего уровня потребления водных ресурсов и серьёзных ограничений в финансировании. В рамках этого подхода усилия будут направлены не на масштабные стройки, а на поддержание жизнеспособности имеющихся сетей. Основные мероприятия включают точечную замену аварийных участков трубопровода для предотвращения потерь, проведение капитального ремонта действующих водозаборных скважин, повсеместную установку узлов учёта воды для контроля за потреблением, а также оснащение насосного оборудования частотными преобразователями. Это позволит оптимизировать энергопотребление и продлить срок службы техники без значительных капиталовложений.

Второй вариант — умеренное развитие — ориентирован на постепенный, стабильный рост поселения с увеличением числа жителей и прогнозируемым ростом водопотребления на 15–20%. При наличии среднего объёма финансирования акцент смещается с простого поддержания работоспособности на качественное улучшение системы. Этот сценарий предусматривает полную замену изношенных магистральных водопроводных сетей в самом селе Николенское протяжённостью около 9,4 километра, что кардинально снизит утечки. Кроме того, планируется глубокая реконструкция водозаборных скважин с заменой устаревшего оборудования, строительство станций обеззараживания для гарантированного улучшения качества питьевой воды до современных стандартов, а также прокладка новых веток водопровода к участкам новой жилой застройки.

Третий путь — активное развитие — является наиболее амбициозным и требует значительного притока населения и увеличения спроса на воду на 40–50% при достаточном объёме инвестиций. Такой сценарий подразумевает не реконструкцию, а практически полное переосмысление всей системы водоснабжения. Речь идёт о комплексной модернизации, включающей возведение совершенно новых, более мощных водозаборных сооружений, способных обеспечить водой растущее поселение на десятилетия вперёд. Будет установлено современное энергоэффективное насосное оборудование, а вся система управления процессами подачи и распределения воды будет автоматизирована. Это позволит создать «умную» сеть, способную гибко реагировать на изменение нагрузки, минимизировать человеческий фактор и обеспечивать максимальную надёжность.

Наконец, четвёртый, кризисный сценарий рассматривается как вынужденная мера на случай резкого сокращения бюджетного финансирования, стагнации или оттока населения. Его главная задача — избежать коллапса системы при минимальных затратах. Все работы сводятся к абсолютному минимуму: только локальная замена критически важных, полностью вышедших из строя участков и экстренные ремонтные работы. Новые подключения потребителей будут ограничиваться, чтобы не создавать дополнительную нагрузку на изношенную инфраструктуру. Цель здесь одна — сохранить базовую работоспособность системы и предотвратить массовые аварии.

Выбор любого из этих сценариев неразрывно связан с общим планом развития территории. Ключевыми факторами выступают темпы освоения земель под жилую застройку, появление новых социальных объектов (школ, детских садов, больниц), возможное открытие промышленных предприятий и повышение транспортной доступности поселения. Для успешной реализации первых трёх сценариев потребуется чёткое финансовое планирование средств на капитальный ремонт, своевременная закупка современного технологического оборудования, программа подготовки и переподготовки квалифицированных специалистов, а также формирование резервных фондов на случай непредвиденных ситуаций.

Вне зависимости от выбранного пути, конечная цель остаётся единой: повысить надёжность водоснабжения, свести к минимуму потери ценного ресурса, гарантировать безупречное качество питьевой воды и оптимизировать эксплуатационные расходы в долгосрочной перспективе. Решение о том, какой сценарий взять за основу, должно приниматься на основе комплексного анализа демографической обстановки, реальных экономических возможностей муниципалитета, текущего износа инфраструктуры и, главное, потребностей самих жителей. Первоочередной задачей в любом случае должна стать немедленная замена самых проблемных участков сети, модернизация головных водозаборных сооружений и внедрение элементов автоматизированного управления для обеспечения стабильности и качества жизненно важной коммунальной услуги.
1.3. Баланс водоснабжения и потребления холодной, питьевой, технической воды 

1.3.1 Общий баланс подачи и реализации воды, включая анализ и оценку структурных составляющих потерь горячей, питьевой, технической воды при ее производстве и транспортировке
Согласно данным МП «Водоканал» МО Гулькевический район, объем поднятой воды в 2025 году составил 196 116 м3.  
Таблица 12 - Общий баланс подачи и реализации воды, м3
	№ п/п
	Наименование показателей
	Ед. изм.
	Год

2025

	1
	Поднято воды
	м3/год
	196116,000

	2
	Расход воды на собственные нужды
	м3/год
	-

	3
	Потери в сети водоснабжения
	м3/год
	107061,14

	4
	Полезный отпуск, из них:
	м3/год
	89054,856

	4.1
	Население
	м3/год
	85295,304

	4.2
	Бюджетно-финансируемые организации
	м3/год
	1441,721

	4.3
	прочие
	м3/год
	2314,701

	5
	Объёмы реализации воды, в том числе:
	м3/год
	

	5.1
	Питьевая вода
	
	-

	5.2
	Техническая вода
	
	-

	5.3
	Горячая вода
	
	-


Полезный отпуск составляет 45,4 % от общего количества поднятой воды. Потери составляют 54,5 % от поднятого количества.

1.3.2. Территориальный баланс подачи питьевой, технической воды по технологическим зонам водоснабжения (годовой и в сутки максимального водопотребления)
Территориальный баланс потребления холодной воды представлен в таблице 13. Отпуск горячей воды не осуществляется.

Таблица 13 - Территориальный баланс потребления холодной воды (в сутки наибольшего водопотребления)
	№

п/п
	Наименование населенного пункта
	2025 год
	Ожидаемый 2026 год

	
	
	Максимальное водопотребление
	Максимальное водопотребление

	
	
	м3/сут.
	м3/год
	м3/сут.
	м3/год

	1
	СП Николенское
	537,30
	196116,000
	537,30
	196116,000


Среднесуточный полезный отпуск питьевой воды составляет 537,30 м3/сут.

1.3.3 Структурный баланс реализации питьевой, технической воды по группам абонентов с разбивкой на хозяйственно-питьевые нужды населения, производственные нужды юридических лиц и другие нужды населенных пунктов Николенского сельского поселения  Гулькевичского района Краснодарского края (пожаротушение, полив и др.)
Структурный баланс реализации питьевой, технической воды по группам абонентов с разбивкой на хозяйственно-питьевые нужды населения, производственные нужды юридических лиц и другие нужды представлен в таблице ниже.
Таблица 14 - Общий структурный баланс потребление холодной воды

	№ п/п
	Наименование показателей
	Ед. изм.
	Год

2025

	1
	Поднято воды
	м3/год
	196116,000

	2
	Расход воды на собственные нужды
	м3/год
	-

	3
	Потери в сети водоснабжения
	м3/год
	107061,14

	4
	Полезный отпуск, из них:
	м3/год
	89054,856

	4.1
	Население
	м3/год
	85295,304

	4.2
	Бюджетно-финансируемые организации
	м3/год
	1441,721

	4.3
	прочие
	м3/год
	2314,701

	5
	Объёмы реализации воды, в том числе:
	м3/год
	

	5.1
	Питьевая вода
	
	-

	5.2
	Техническая вода
	
	-

	5.3
	Горячая вода
	
	-


Основная масса полезно отпущенной воды расходуется на население (90%). 

Всего 2 % приходится на бюджето-финансируемых потребителей.
Объем водопотребления складывается из объемов воды на хозяйственно-питьевое водоснабжение населения, хозяйственное водоснабжение предприятий местной промышленности, противопожарные нужды Николенского сельского поселения  Гулькевичского района Краснодарского края, полив территории и зеленых насаждений.

Водопотребление на хозяйственно-питьевые нужды населения зависит от степени благоустройства жилой застройки, климата и условий снабжения зданий горячей водой. Этот расход воды определяется по норме водопотребления, которая представляет собой расход (объем) воды, потребляемый одним жителем в сутки в среднем за год.

1.3.4 Сведения о фактическом потреблении населением питьевой, технической воды исходя из статистических и расчетных данных и сведений о действующих нормативах потребления коммунальных услуг

Сведения о фактическом потреблении населением питьевой, технической воды представлены в таблице 14. Фактически потребленные объемы значительно ниже нормативных значений.
1.3.5. Описание существующей системы коммерческого учета питьевой, технической воды и планов по установке приборов учета
На сегодняшний день система коммерческого учёта питьевой и технической воды в Николенском сельском поселении носит фрагментарный характер и не представляет собой единого, целостного механизма. Существующая инфраструктура характеризуется отсутствием централизованного контроля за объёмами потребляемых ресурсов. На ключевых водозаборных сооружениях наблюдается острая нехватка современных приборов учёта, что приводит к значительным неучтённым потерям воды на пути от источника до конечного потребителя и делает практически невозможным точный баланс водопотребления. В связи с этим первоочередной задачей является создание комплексной системы мониторинга, начиная от скважин и заканчивая каждым индивидуальным домохозяйством.

В рамках планируемой модернизации предусмотрен комплекс мероприятий, направленных на полную цифровизацию и автоматизацию процессов учёта. Ключевым шагом станет повсеместная установка современных узлов учёта непосредственно на водозаборных сооружениях для фиксации общего объёма поднимаемой воды. Параллельно будет проведена работа по оснащению приводов насосных агрегатов частотными преобразователями. Это технологическое решение позволит не только гибко регулировать производительность насосов в зависимости от реальной потребности сети, но и существенно сократить расход электроэнергии, а также продлить срок службы оборудования. Финальным этапом создания интеллектуальной системы станет внедрение единой автоматизированной платформы сбора данных, которая объединит показания всех приборов и предоставит диспетчерам информацию в режиме реального времени. Завершающим элементом этой цепи станет кампания по массовой установке индивидуальных приборов учёта у всех категорий потребителей, что обеспечит справедливый расчёт и повысит ответственность абонентов.

Реализация этих планов затронет каждый населённый пункт поселения с учётом его специфики:

Село Николенское, как административный центр и наиболее крупный узел системы, получит комплексное решение. Помимо установки главных узлов учёта на водозаборах, здесь планируется монтаж контрольных приборов на магистральных сетях диаметром 100–150 мм для выявления зоновых потерь, а также оборудование современными счётчиками каждой новой точки подключения абонентов.

Хутор Вербовый ожидает модернизация, включающая установку узла учёта на его локальном водозаборном узле для точного определения объёма поданной в хутор воды. Дополнительно будут оборудованы точки группового учёта на разводящих сетях для более детального анализа потребления внутри населённого пункта.

Хутор Булгаков получит аналогичные мероприятия: на местном водозаборе появится главный коммерческий узел учёта, а на сетях будут установлены приборы, позволяющие контролировать потребление отдельных кварталов или улиц, что упростит поиск утечек.

Для хутора Ивлев, учитывая его застройку, основной упор будет сделан на индивидуальный подход. После обустройства узла учёта на водозаборе будет реализована программа по массовой установке индивидуальных приборов учёта (ИПУ) непосредственно в домах и на участках жителей.

Небольшие населённые пункты — хутора Лебедев и Орлов — будут оснащены базовым набором оборудования. На их водозаборных узлах появятся главные узлы учёта, а на выходе в распределительную сеть хутора — общие точки учёта, чтобы отслеживать общий объём поставляемого ресурса.

Все внедряемые приборы учёта будут соответствовать строгим техническим требованиям: они должны быть внесены в государственный реестр средств измерений, обладать защитой от магнитного воздействия и других попыток несанкционированного вмешательства, обеспечивать высокую точность в широком диапазоне расходов и иметь модуль для дистанционного снятия показаний по защищённым каналам связи.

Процесс внедрения новой системы будет проходить в несколько последовательных этапов. Сначала будет разработана единая проектно-сметная документация на всю систему учёта поселения. Затем пройдёт закупка сертифицированного оборудования, после чего бригады приступят к монтажу узлов на водозаборах. Следом начнётся этап установки приборов у потребителей. Завершат процесс пусконаладочные работы и интеграция всех компонентов в единую диспетчерскую программу с последующим вводом системы в постоянную эксплуатацию.

Ожидается, что реализация проекта принесёт значительный экономический и управленческий эффект. Появится возможность вести точный учёт потребляемой воды на каждом этапе, что позволит выявить и кардинально снизить неучтённые потери. Это напрямую приведёт к оптимизации операционных расходов на водоснабжение и электроэнергию. Управляющая организация получит эффективный инструмент для планирования, а прозрачность начислений, основанная на реальных данных, поспособствует улучшению платёжной дисциплины среди населения.

Для обеспечения долгосрочной и корректной работы создаваемой системы будет сформирована специальная служба контроля и обслуживания. Её задачами станут регулярная государственная поверка приборов учёта в установленные сроки, плановое техническое обслуживание оборудования, непрерывный мониторинг работоспособности всей системы через единый программный интерфейс и оперативное устранение любых неисправностей или сбоев.
 1.3.6 Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения Николенского сельского поселения  Гулькевичского района Краснодарского края
Максимальные секундные расходы определяются в соответствии с требованиями, приведенными в СП 31.13330.2021. «Свод правил. Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция». Максимальные секундные расходы определяются по расчетным расходам воды в течение суток. Объем суточного водопотребления складывается из расходов воды:

· на хозяйственно-питьевые нужды;

· на поливку зеленых насаждений и усовершенствованных покрытий улиц;

· на производственно-технические цели;

· на пожаротушение;

Расчетный расход воды за сутки наибольшего и наименьшего водопотребления определен в зависимости от среднесуточного расхода воды по формулам:

Gсут. макс = Ксут.макс* Gсут. ср, м3/сут,
Gсут. мин = Ксут.мин* Gсут. ср, м3/сут, где
· Ксут.макс, Ксут.мин – максимальный и минимальный коэффициент суточной неравномерности.
Коэффициенты суточной неравномерности учитывают уклад жизни населения, климатические условия и связанные с ним изменения водопотребления по сезонам года и дням недели, а также режим работы коммунально-бытовых предприятий.

Ксут.макс = 1,1-1,3; Ксут.мин = 0,7-0,9;
Часовые расходы воды в сутки максимального и минимального водопотребления определяются по формуле:

gч.макс = Кчас. макс. *(Gсут. макс/24) gч.мин = Кчас. мин.*(Gсут. мин/24)
Коэффициенты часовой неравномерности определяются из выражений:

Кчас. макс. =α max*βmax, Кчас. мин.=α min*βmin,
Значение коэффициентов зависит от степени благоустройства, режима работы коммунальных предприятий и других местных условий, принимается по СП 31.13330.2021 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения», раздел 5.2.;

α max =1.2 – 1.4; α min = 0.4 – 0.6,

Коэффициенты, отражают влияние численности населения, принимаются по СП 31.13330.2021., раздел 5.2.;

βmax= 1,4; βmin = 0,25,

Расход воды на поливку зеленых насаждений и усовершенствованных покрытий улиц определяется по удельному среднесуточному расходу за поливочный сезон в расчете на одного жителя и принимается 50 л/сут/1 житель (СП 31.13330.2021., раздел 5.3.)

Максимальный расход воды на пожаротушение для одного гидранта принимается равным 15 л/с при минимальном напоре 10 метров.

Максимальный расход воды котельной определяется как расход холодной воды на собственные нужды и расход холодной воды на подпитку тепловой сети (утечки и горячее водоснабжение).

Максимальные перспективные секундные расходы воды различными категориями водопотребителей, полученные расчетным путем по вышеприведенной методике, составляют 102,83 л/с.

Планом предусматривается повышение инвестиционной привлекательности муниципального образования, путем развития инфраструктуры, улучшение условий для развития бизнеса, создание новых рабочих мест.

Основной целью реконструкции и развития системы водоснабжения является обеспечение жителей качественной питьевой водой в необходимом её количестве.

Генеральным планом предусмотрена реконструкция и развитие системы водоснабжения - обустройство водозаборов, строительство кольцевых водоводов, обеспечивающих надежность подачи воды потребителю, строительство магистральных водоводов в зоны планируемой застройки.
1.3.7. Прогнозные балансы потребления питьевой, технической воды на срок не менее 10 лет с учетом различных сценариев развития округа, рассчитанные на основании расхода питьевой, технической воды, а также исходя из текущего объема потребления воды населением и его динамики с учетом перспективы развития и изменения состава и структуры застройки

Перспективный среднесуточный расход воды составляет: на расчетный срок – 545,11 м3/сут.

Расчётный расход воды в сутки наибольшего водопотребления, исходя из формулы:

Qсут.max = Ксут.max х Qср.[1],
где Ксут.max = 1,2 составят:

на расчётный срок – Qрсут.max = 1,2 х 545,11= 654,13 м3/сут.

Необходимая мощность водоисточника определяется из следующей формулы: 
Qист. = [ Qсут.max / 24 + 10 х 3,6 х 3 / 48 ] х 1,1 [2],

где Qcут.max - расход воды в сутки максимального водопотребления, м3/сут. 48 - продолжительность восстановления пожарного запаса воды, час.

10 – расход воды на наружное и внутреннее пожаротушение, л/с (10 л/с, расчетная продолжительность пожара – 3 часа);

3,6 – коэффициент перевода с в м3/час; 1,1 – коэффициент запаса;

24 – суточная продолжительность работы насосов, час.
На расчётный срок: Qрист.= [654,13/24+10x3,6x3/48 ] x 1,1 = 30,07 м3/час.

Из расчёта получили, что мощность водоисточника должна составить не менее 30,07 м3/час. Существующие источники водоснабжения удовлетворяют требованиям потребности в питьевой воде на расчетный срок.
1.3.8. Описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее технологические особенности указанной системы

На территории Николенского сельского поселения  Гулькевичского района Краснодарского края система горячего водоснабжения потребителей отсутствует.

1.3.9 Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении холодной, горячей, питьевой, технической воды (годовое, среднесуточное, максимальное суточное)
Таблица 15 - Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении питьевой, технической воды
	№ п.п.
	Потребители
	Существующие значения
	Прогноз на 2027 год
	Прогноз на 2037 год

	
	
	Годовой объем потребления, м3
	Средний суточный расход, м3/сут.
	Максимальный суточный расход, м3/сут
	Максимальный часовой расход, м3/час
	Максимальный секундный расход, л/сек
	Годовой объем потребления, м3
	Средний суточный расход, м3/сут.
	Максимальный суточный расход, м3/сут
	Максимальный часовой расход, м3/час
	Максимальный секундный расход, л/сек
	Годовой объем потребления, м3
	Средний суточный расход, м3/сут.
	Максимальный суточный расход, м3/сут
	Максимальный часовой расход, м3/час
	Максимальный секундный расход, л/сек

	1
	Поднято воды
	196116
	5373,2
	498,88
	31,01
	12,31
	199057,74
	5453,798
	506,36
	31,47
	12,49
	202043,60
	5535,60
	513,95
	31,94
	12,67

	2
	Из поверхностных источников
	0
	0
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	3
	Из подземных источников
	196116
	5373,2
	498,88
	31,01
	12,31
	199057,74
	5453,798
	506,36
	31,47
	12,49
	202043,60
	5535,60
	513,95
	31,94
	12,67

	10
	Итого
	196116
	5373,2
	498,88
	31,01
	12,31
	199057,74
	5453,798
	506,36
	31,47
	12,49
	202043,60
	5535,60
	513,95
	31,94
	12,67


1.3.10 Прогноз распределения расходов воды на водоснабжение по типам абонентов, в том числе на водоснабжение жилых зданий, объектов общественно-делового назначения, промышленных объектов, исходя из фактических расходов питьевой, технической воды с учетом данных о перспективном потреблении питьевой, технической воды абонентами

Таблица 16 - Сведения об ожидаемом потреблении питьевой, технической воды
	№ п.п
	Потребители
	Существующие значения
	Прогноз на 2027 год
	Прогноз на 2037 год

	
	
	Годовой объем поднятой воды, м3
	Средний суточный расход, м3/сут.
	Максимальный суточный расход, м3/сут
	Максимальный часовой расход, м3/час
	Максимальный секундный расход, л/сек
	Годовой объем поднятой воды, м3
	Средний суточный расход, м3/сут.
	Максимальный суточный расход, м3/сут
	Максимальный часовой расход, м3/час
	Максимальный секундный расход, л/сек
	Годовой объем поднятой воды, м3
	Средний суточный расход, м3/сут.
	Максимальный суточный расход, м3/сут
	Максимальный часовой расход, м3/час
	Максимальный секундный расход, л/сек

	
	ХВС
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Поднято воды
	196116
	5373,2
	498,88
	31,01
	12,31
	199057,74
	5453,798
	506,36
	31,47
	12,49
	202043,60
	5535,60
	513,95
	31,94
	12,67

	2
	Из поверхностных источников
	0
	0
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	3
	Из подземных источников
	196116
	5373,2
	498,88
	31,01
	12,31
	199057,74
	5453,798
	506,36
	31,47
	12,49
	202043,60
	5535,60
	513,95
	31,94
	12,67

	4
	Расходы на технологические нужды водоснабжения
	0
	0
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	5
	Население
	85295,304
	233,68
	211,56
	13,17
	5,57
	86574,73
	237,18
	214,73
	13,36
	5,65
	87873,35
	240,73
	217,95
	13,56
	5,73

	6
	Бюджетные организации
	1441,721
	3,95
	3,57
	0,23
	0,09
	1463,34
	4,00
	3,62
	0,24
	0,09
	1485,29
	4,06
	3,67
	0,25
	0,1

	7
	Прочие потребители
	2314,701
	6,34
	5,77
	0,36
	0,15
	2349,42
	6,43
	5,85
	0,37
	0,16
	2384,66
	6,52
	5,93
	0,38
	0,17

	8
	Собственное потребление организации
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	9
	Потери
	107061,14
	293,32
	268,96
	17,12
	7,13
	108667,05
	297,71
	272,99
	17,37
	7,23
	110297,05
	302,17
	277,08
	17,63
	7,33

	10
	Итого
	89054,856
	243,97
	221,90
	14,06
	5,86
	90390,67
	247,62
	225,22
	14,27
	5,94
	91746,53
	251,33
	228,59
	14,48
	6,02

	
	ГВС
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	3
	Расходы на технологические нужды водоснабжения
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	4
	Население
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	5
	Бюджетные организации
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	6
	Прочие потребители
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	7
	Собственное потребление организации
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	8
	Потери
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	9
	Итого
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Всего
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0


1.3.11. Сведения о фактических и планируемых потерях питьевой воды при ее транспортировке (годовые, среднесуточные значения

Примечание: Данные по потерям ХВС скорректированы согласно актуальной информации из предоставленного документа. Уровень потерь составляет 54,59% от общего объема поднятой воды (1961116 м³).

Дополнительные сведения:

· Количество абонентов: 881 (население — 2429 человек)

· Объем реализации воды: 89054,856 м³
· Распределение потребления: 

· Население: 85295,304 м³
· Бюджетные организации: 1441,721 м³
· Прочие потребители: 2314,701 м³
Таблица 17 - Сведения о фактических и планируемых потерях воды при ее транспортировке

	Потребители
	Существующие значения
	Прогноз на 2027 год
	Прогноз на 2037 год

	
	Годовой объем потребления, м3
	Средний суточный расход, м3/сут.
	Максимальный суточный расход, м3/сут
	Максимальный часовой расход, м3/час
	Максимальный секундный расход, л/сек
	Годовой объем потребления, м3
	Средний суточный расход, м3/сут.
	Максимальный суточный расход, м3/сут
	Максимальный часовой расход, м3/час
	Максимальный секундный расход, л/сек
	Годовой объем потребления, м3
	Средний суточный расход, м3/сут.
	Максимальный суточный расход, м3/сут
	Максимальный часовой расход, м3/час
	Максимальный секундный расход, л/сек

	ХВС Потери
	107061,14
	293,32
	268,96
	17,12
	7,13
	108667,05
	297,71
	272,99
	17,37
	7,23
	110297,05
	302,17
	277,08
	17,63
	7,33


1.3.12 Перспективные балансы водоснабжения и водоотведения (общий – баланс подачи и реализации питьевой, технической воды, территориальный - баланс подачи питьевой, технической воды по технологическим зонам водоснабжения, структурный - баланс реализации питьевой, технической воды по группам абонентов)

Информация о потреблении питьевой, технической воды на территории Николенского сельского поселения  Гулькевичского района Краснодарского края в таблице 17.

1.3.13 Расчет требуемой мощности водозаборных и очистных сооружений исходя из данных о перспективном потреблении питьевой, технической воды и величины потерь питьевой, технической воды при ее транспортировке с указанием требуемых объемов подачи и потребления питьевой, технической воды, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам с разбивкой по годам

На сегодняшний день система коммерческого учёта питьевой и технической воды в Николенском сельском поселении носит фрагментарный характер и не представляет собой единого, целостного механизма. Существующая инфраструктура характеризуется отсутствием централизованного контроля за объёмами потребляемых ресурсов. На ключевых водозаборных сооружениях наблюдается острая нехватка современных приборов учёта, что приводит к значительным неучтённым потерям воды на пути от источника до конечного потребителя и делает практически невозможным точный баланс водопотребления. В связи с этим первоочередной задачей является создание комплексной системы мониторинга, начиная от скважин и заканчивая каждым индивидуальным домохозяйством.

В рамках планируемой модернизации предусмотрен комплекс мероприятий, направленных на полную цифровизацию и автоматизацию процессов учёта. Ключевым шагом станет повсеместная установка современных узлов учёта непосредственно на водозаборных сооружениях для фиксации общего объёма поднимаемой воды. Параллельно будет проведена работа по оснащению приводов насосных агрегатов частотными преобразователями. Это технологическое решение позволит не только гибко регулировать производительность насосов в зависимости от реальной потребности сети, но и существенно сократить расход электроэнергии, а также продлить срок службы оборудования. Финальным этапом создания интеллектуальной системы станет внедрение единой автоматизированной платформы сбора данных, которая объединит показания всех приборов и предоставит диспетчерам информацию в режиме реального времени. Завершающим элементом этой цепи станет кампания по массовой установке индивидуальных приборов учёта у всех категорий потребителей, что обеспечит справедливый расчёт и повысит ответственность абонентов.

Реализация этих планов затронет каждый населённый пункт поселения с учётом его специфики:

Село Николенское, как административный центр и наиболее крупный узел системы, получит комплексное решение. Помимо установки главных узлов учёта на водозаборах, здесь планируется монтаж контрольных приборов на магистральных сетях диаметром 100–150 мм для выявления зоновых потерь, а также оборудование современными счётчиками каждой новой точки подключения абонентов.

Хутор Вербовый ожидает модернизация, включающая установку узла учёта на его локальном водозаборном узле для точного определения объёма поданной в хутор воды. Дополнительно будут оборудованы точки группового учёта на разводящих сетях для более детального анализа потребления внутри населённого пункта.

Хутор Булгаков получит аналогичные мероприятия: на местном водозаборе появится главный коммерческий узел учёта, а на сетях будут установлены приборы, позволяющие контролировать потребление отдельных кварталов или улиц, что упростит поиск утечек.

Для хутора Ивлев, учитывая его застройку, основной упор будет сделан на индивидуальный подход. После обустройства узла учёта на водозаборе будет реализована программа по массовой установке индивидуальных приборов учёта (ИПУ) непосредственно в домах и на участках жителей.

Небольшие населённые пункты — хутора Лебедев и Орлов — будут оснащены базовым набором оборудования. На их водозаборных узлах появятся главные узлы учёта, а на выходе в распределительную сеть хутора — общие точки учёта, чтобы отслеживать общий объём поставляемого ресурса.

Все внедряемые приборы учёта будут соответствовать строгим техническим требованиям: они должны быть внесены в государственный реестр средств измерений, обладать защитой от магнитного воздействия и других попыток несанкционированного вмешательства, обеспечивать высокую точность в широком диапазоне расходов и иметь модуль для дистанционного снятия показаний по защищённым каналам связи.

Процесс внедрения новой системы будет проходить в несколько последовательных этапов. Сначала будет разработана единая проектно-сметная документация на всю систему учёта поселения. Затем пройдёт закупка сертифицированного оборудования, после чего бригады приступят к монтажу узлов на водозаборах. Следом начнётся этап установки приборов у потребителей. Завершат процесс пусконаладочные работы и интеграция всех компонентов в единую диспетчерскую программу с последующим вводом системы в постоянную эксплуатацию.

Ожидается, что реализация проекта принесёт значительный экономический и управленческий эффект. Появится возможность вести точный учёт потребляемой воды на каждом этапе, что позволит выявить и кардинально снизить неучтённые потери. Это напрямую приведёт к оптимизации операционных расходов на водоснабжение и электроэнергию. Управляющая организация получит эффективный инструмент для планирования, а прозрачность начислений, основанная на реальных данных, поспособствует улучшению платёжной дисциплины среди населения.

Для обеспечения долгосрочной и корректной работы создаваемой системы будет сформирована специальная служба контроля и обслуживания. Её задачами станут регулярная государственная поверка приборов учёта в установленные сроки, плановое техническое обслуживание оборудования, непрерывный мониторинг работоспособности всей системы через единый программный интерфейс и оперативное устранение любых неисправностей или сбоев.
1.3.14. Наименование организации, которая наделена статусом гарантирующей организации

Все водопроводные сооружения сельского поселения находятся в собственности Администрации Гулькевичского района. По договору безвозмездного пользования переданы в МП «Водоканал». По сообщению МП «Водоканал» Б/Н свидетельства о государственной регистрации права на сети и сооружения водоснабжения отсутствуют. Администрация Николенского СП не представила правоустанавливающие документы на сооружения и сети.

1.4. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения (формируется с учетом планов мероприятий по приведению качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями).
1.4.1 Перечень основных мероприятий по реализации схем водоснабжения с разбивкой по годам

Для повышения комфортности проживания населения, проживающего на территории муниципального образования Николенское, а также с целью увеличения степени надежности централизованных систем водоснабжения, проектом Генерального плана предусмотрены следующие мероприятия:

на первую очередь:

с. Николенское

· оснащение приводов насосов частотными преобразователями;
· установка узлов учета воды на водозаборных сооружениях;
· обустройство зон санитарной охраны на источниках питьевого водоснабжения, где они отсутствуют;

· реконструкция (перебуривание) двух водозаборных скважин, не отвечающих требованиям использования на перспективу;

· замена ветхих магистральных сетей водоснабжения протяженностью 9,4 км на трубы ПНД и соответствующей запорной арматуры;

· прокладка новых магистральных сетей водоснабжения по территории зон планируемого строительства из труб ПНД общей протяженностью 0,2 км.

х. Вербовый

· оснащение приводов насосов частотными преобразователями;
· установка узлов учета воды на водозаборных сооружениях;
· обустройство зон санитарной охраны на источниках питьевого водоснабжения, где они отсутствуют;

· реконструкция (перебуривание) одной водозаборной скважины, не отвечающей требованиям использования на перспективу;

· замена ветхих магистральных сетей водоснабжения протяженностью 2,5 км на трубы ПНД и соответствующей запорной арматуры;

· прокладка новых магистральных сетей водоснабжения по территории зон планируемого строительства из труб ПНД общей протяженностью 0,2 км.

х. Булгаков

· оснащение приводов насосов частотными преобразователями;
· установка узлов учета воды на водозаборных сооружениях;
· обустройство зон санитарной охраны на источниках питьевого водоснабжения, где они отсутствуют;

· реконструкция (перебуривание) одной водозаборной скважины, не отвечающей требованиям использования на перспективу;

· замена ветхих магистральных сетей водоснабжения протяженностью 1,5 км на трубы ПНД и соответствующей запорной арматуры;

х. Ивлев

· оснащение приводов насосов частотными преобразователями;
· установка узлов учета воды на водозаборных сооружениях;
· обустройство зон санитарной охраны на источниках питьевого водоснабжения, где они отсутствуют;

· реконструкция (перебуривание) одной водозаборной скважины, не отвечающей требованиям использования на перспективу;

· замена ветхих магистральных сетей водоснабжения протяженностью 2 км на трубы ПНД и соответствующей запорной арматуры;

х. Лебедев и х. Орлов

· оснащение приводов насосов частотными преобразователями;
· установка узлов учета воды на водозаборных сооружениях;
· обустройство зон санитарной охраны на источниках питьевого водоснабжения, где они отсутствуют;

· реконструкция (перебуривание) одной водозаборной скважины, не отвечающей требованиям использования на перспективу;

· замена ветхих магистральных сетей водоснабжения протяженностью 2 км на трубы ПНД и соответствующей запорной арматуры;

на расчетный срок:

с. Николенское

· прокладка
новых
магистральных
сетей
водоснабжения
по
территории
зон планируемого строительства из труб ПНД общей протяженностью 0,7 км.

· замена ветхих магистральных сетей водоснабжения протяженностью 8 км на трубы ПНД и соответствующей запорной арматуры;

· реконструкция (перебуривание) двух водозаборных скважин, не отвечающих требованиям использования на перспективу;

· установка оборудования по обеззараживанию воды, необходимому перед ее подачей в сеть;

х. Вербовый

· замена ветхих магистральных сетей водоснабжения протяженностью 1 км на трубы ПНД и соответствующей запорной арматуры;

· установка оборудования по обеззараживанию воды, необходимому перед ее подачей в сеть;

х. Булгаков

· замена ветхих магистральных сетей водоснабжения протяженностью 2 км на трубы ПНД и соответствующей запорной арматуры;

· установка оборудования по обеззараживанию воды, необходимому перед ее подачей в сеть;

х. Ивлев

· установка оборудования по обеззараживанию воды, необходимому перед ее подачей в сеть;

х. Лебедев и х. Орлов

· замена ветхих магистральных сетей водоснабжения протяженностью 1,5 км на трубы ПНД и соответствующей запорной арматуры; 
· установка оборудования по обеззараживанию воды, необходимому перед ее подачей в сеть.

1.4.2 Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоснабжения, в том числе гидрогеологические характеристики потенциальных источников водоснабжения, санитарные характеристики источников водоснабжения, а также возможное изменение указанных характеристик в результате реализации мероприятий, предусмотренных схемами водоснабжения и водоотведения

На сегодняшний день система коммерческого учёта питьевой и технической воды в Николенском сельском поселении носит фрагментарный характер и не представляет собой единого, целостного механизма. Существующая инфраструктура характеризуется отсутствием централизованного контроля за объёмами потребляемых ресурсов. На ключевых водозаборных сооружениях наблюдается острая нехватка современных приборов учёта, что приводит к значительным неучтённым потерям воды на пути от источника до конечного потребителя и делает практически невозможным точный баланс водопотребления. В связи с этим первоочередной задачей является создание комплексной системы мониторинга, начиная от скважин и заканчивая каждым индивидуальным домохозяйством.

В рамках планируемой модернизации предусмотрен комплекс мероприятий, направленных на полную цифровизацию и автоматизацию процессов учёта. Ключевым шагом станет повсеместная установка современных узлов учёта непосредственно на водозаборных сооружениях для фиксации общего объёма поднимаемой воды. Параллельно будет проведена работа по оснащению приводов насосных агрегатов частотными преобразователями. Это технологическое решение позволит не только гибко регулировать производительность насосов в зависимости от реальной потребности сети, но и существенно сократить расход электроэнергии, а также продлить срок службы оборудования. Финальным этапом создания интеллектуальной системы станет внедрение единой автоматизированной платформы сбора данных, которая объединит показания всех приборов и предоставит диспетчерам информацию в режиме реального времени. Завершающим элементом этой цепи станет кампания по массовой установке индивидуальных приборов учёта у всех категорий потребителей, что обеспечит справедливый расчёт и повысит ответственность абонентов.

Реализация этих планов затронет каждый населённый пункт поселения с учётом его специфики:

Село Николенское, как административный центр и наиболее крупный узел системы, получит комплексное решение. Помимо установки главных узлов учёта на водозаборах, здесь планируется монтаж контрольных приборов на магистральных сетях диаметром 100–150 мм для выявления зоновых потерь, а также оборудование современными счётчиками каждой новой точки подключения абонентов.

Хутор Вербовый ожидает модернизация, включающая установку узла учёта на его локальном водозаборном узле для точного определения объёма поданной в хутор воды. Дополнительно будут оборудованы точки группового учёта на разводящих сетях для более детального анализа потребления внутри населённого пункта.

Хутор Булгаков получит аналогичные мероприятия: на местном водозаборе появится главный коммерческий узел учёта, а на сетях будут установлены приборы, позволяющие контролировать потребление отдельных кварталов или улиц, что упростит поиск утечек.

Для хутора Ивлев, учитывая его застройку, основной упор будет сделан на индивидуальный подход. После обустройства узла учёта на водозаборе будет реализована программа по массовой установке индивидуальных приборов учёта (ИПУ) непосредственно в домах и на участках жителей.

Небольшие населённые пункты — хутора Лебедев и Орлов — будут оснащены базовым набором оборудования. На их водозаборных узлах появятся главные узлы учёта, а на выходе в распределительную сеть хутора — общие точки учёта, чтобы отслеживать общий объём поставляемого ресурса.

Все внедряемые приборы учёта будут соответствовать строгим техническим требованиям: они должны быть внесены в государственный реестр средств измерений, обладать защитой от магнитного воздействия и других попыток несанкционированного вмешательства, обеспечивать высокую точность в широком диапазоне расходов и иметь модуль для дистанционного снятия показаний по защищённым каналам связи.

Процесс внедрения новой системы будет проходить в несколько последовательных этапов. Сначала будет разработана единая проектно-сметная документация на всю систему учёта поселения. Затем пройдёт закупка сертифицированного оборудования, после чего бригады приступят к монтажу узлов на водозаборах. Следом начнётся этап установки приборов у потребителей. Завершат процесс пусконаладочные работы и интеграция всех компонентов в единую диспетчерскую программу с последующим вводом системы в постоянную эксплуатацию.

Ожидается, что реализация проекта принесёт значительный экономический и управленческий эффект. Появится возможность вести точный учёт потребляемой воды на каждом этапе, что позволит выявить и кардинально снизить неучтённые потери. Это напрямую приведёт к оптимизации операционных расходов на водоснабжение и электроэнергию. Управляющая организация получит эффективный инструмент для планирования, а прозрачность начислений, основанная на реальных данных, поспособствует улучшению платёжной дисциплины среди населения.

Для обеспечения долгосрочной и корректной работы создаваемой системы будет сформирована специальная служба контроля и обслуживания. Её задачами станут регулярная государственная поверка приборов учёта в установленные сроки, плановое техническое обслуживание оборудования, непрерывный мониторинг работоспособности всей системы через единый программный интерфейс и оперативное устранение любых неисправностей или сбоев.

1.4.3 Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах системы водоснабжения
На расчетный срок до 2037 года сведения о вновь строящихся объектах отсутствуют 
1.4.4 Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и систем управления режимами водоснабжения на объектах организаций, осуществляющих водоснабжение
Автоматизация и диспетчеризация

Комплексная автоматизация подразумевает возможность интеграции распределенных комплексов автоматизации технологических процессов, диспетчеризации и мониторинга, коммерческого и технического учета, пожарно- охранных систем, контроля доступа и видеонаблюдения — в комплексную систему с централизацией функций управления и контроля в диспетчерском пункте.

При таком подходе все протекающие технологические процессы водоснабжения и водоотведения становятся прозрачными, становится возможным оперативно оценивать эффективность работы всех систем, осуществлять анализ взаимоувязанных процессов, а, следовательно, осуществлять эффективное управление. Сокращается время реагирования на нештатные ситуации, появляется возможность предотвращения развития аварий, уровень безопасности объектов предприятия повышается.

Система комплексной диспетчеризации и автоматизации водоснабжения предназначена для обеспечения контроля функционирования технологического оборудования, эффективного управления из центрального диспетчерского пункта режимами работы, технологическими параметрами и процессами на территориально распределенных объектах предприятия.

Внедрение системы позволит:

· повысить
показатели
качества
питьевой
воды
и
оказываемых услуг потребителям;

· оптимизировать работу сетей и сооружений водоснабжения;

·  снизить расход электроэнергии, реагентов и других расходных материалов;

· сократить потери воды при транспортировке;

· сократить затраты на ремонт оборудования;

· предотвратить
возникновение
аварийных ситуаций
и сократить
время устранения их последствий;

· повысить надежность управления технологическими процессами;

· повысить уровень безаварийности технологических процессов;

· повысить качество и эффективность процесса
оперативного управления системой водоснабжения;

· производить комплексный коммерческий и технический учет;

· обеспечить комплексную безопасность всех территориально распределенных объектов.

Систему комплексной автоматизации и диспетчеризации водоснабжения и водоотведения условно можно разделить на подсистемы в соответствии с выполняемыми технологическими задачами:

· Подсистема автоматизации первого подъёма воды из подземных и открытых водных источников;

· Подсистема автоматизации водоподготовки;

· Подсистема автоматизации второго и третьего подъёма воды;

Автоматизация при транспортировке воды

Вода из водохранилища поступает самотеком без участия насосных станций, автоматизация на данной стадии не является целесообразной.

Автоматизация процессов водоподготовки

Технологический процесс водоподготовки заключается в отделении механических примесей, очистке и осветлении воды. Вода отстаивается в различных видах отстойников, проводится фильтрование на скорых и медленных фильтрах. Автоматизация процесса водоподготовки обеспечивает точность проведения всех операций технологического процесса и повышение качества питьевой воды.

Автоматизация водоочистных сооружений позволяет реализовать:

· автоматизированное управление подачей воды на сооружения по заданному расписанию;

· автоматическую стабилизацию расхода исходной воды и воды на смесителях;

· автоматизированный учет запасов воды в резервуарах и бассейнах;

· автоматическое поддержание заданной скорости фильтрации;

· автоматизированный вывод фильтров на промывку по фильтроциклу, потере напора или качества воды;

· автоматизированный учет фильтрованной воды;

· автоматизированный анализ воды;

· автоматизированное управление режимами работы по графику или заданию из ЦДП;

· автоматизированное поддержание необходимого уровня, расхода, давления;

· автоматизированный
учет
потребления
электроэнергии,
в
том
числе поагрегатный;

· автоматизированный учет времени наработки оборудования;

· отображение информации на местном АРМ оператора;

· ведение архивов технологических параметров, событий, аварий и создание отчетов в необходимой форме;

· видеонаблюдение, пожарно-охранную сигнализацию и контроль доступа на объект;

· непрерывный информационный обмен с центральным диспетчерским пунктом.
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Рисунок 3 – Автоматизация системы водоподготовки.

Автоматизация второго и третьего подъёма воды

Подача воды от водохранилища до ЦТП осуществляется самотеком, без участия насосных станций. Подача воды от ЦТП до потребителя осуществляется с применением насосного оборудования, расположенного в тепловом пункте. Автоматизация процессов осуществляется на одном уровне с отопительными сетями и сетями ГВС.
1.4.5 Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета воды и их применении при осуществлении расчетов за потребленную воду
Учет водопотребления осуществляется с помощью общедомовых приборов учета водоснабжения в многоквартирных домах.

1.4.6 Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории Николенского сельского поселения  Гулькевичского района Краснодарского края и их обоснование
Водоснабжение Николенского сельского поселения  Гулькевичского района Краснодарского края предусматривается по существующей схеме со строительством магистральных и распределительных сетей водоснабжения. 

Трубопроводы сети водоснабжения схемой предлагается проводить вдоль проездов, а также использовать существующие сети водоснабжения после проведения реконструкции. В ходе проектных работ должны быть уточнены диаметры и материалы трубопроводов с учетом объема водопотребления вновь подключаемых объектов нового строительства.

1.4.7. Рекомендации о месте размещения насосных станций, резервуаров, водонапорных башен
На территории Николенского сельского поселения  Гулькевичского района Краснодарского края отсутствует необходимость устройства дополнительных насосных станции. 
Схемой водоснабжения предлагается проведение капитального ремонта существующих объектов централизованных систем водоснабжения.
1.4.8 Границы планируемых зон размещения объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения

Границы планируемых зон размещения объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения соответствуют границам муниципального образования.

1.4.9 Карты (схемы) существующего и планируемого размещения объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения.
Картагрофтическая часть прелоставлена в приложении.
1.4.10 Обеспечение подачи абонентам определенного объема питьевой воды установленного качества

Объем подаваемой воды потребителям гарантируется за счет использования оборудования, рассчитанного на необходимые параметры потребления воды. Мероприятия по обеспечению надежности обеспечивается наличием резервного насосного оборудования, надлежащей эксплуатации запорной арматуры, наличия дублирующих трубопроводов.
1.4.11 Организация и обеспечение централизованного водоснабжения на территориях, где данный вид инженерных сетей отсутствует

Для обеспечения централизованного водоснабжения на территориях, где данный вид инженерных сетей отсутствует, схемой предлагается проведение проектно-изыскательских работ по определению основных направлений по строительству сети водоснабжения. Конфигурация, материал и диаметры труб определятся в ходе проектных работ.
1.4.12 Обеспечение водоснабжения объектов перспективной застройки населенного пункта

В соответствии с проектом ГП приоритетными направлениями развития Николенского сельского поселения  Гулькевичского района Краснодарского края являются: 

· развитие коммунальной инфраструктуры;

· развитие социально-бытовой инфраструктуры;

· улучшение условий жизни населения;

· развитие транспортной инфраструктуры.

Объекты данных отраслей необходимо обеспечить централизованным водоснабжением. Данные меры позволят создать благоприятную инфраструктуру и тем самым повысить благосостояние жителей.

1.4.13 Сокращение потерь воды при ее транспортировке

В рамках мероприятий, направленных на сокращение потерь воды при ее транспортировке, схемой предлагается замена изношенных участков трубопроводов..
1.4.14 Выполнение мероприятий, направленных на обеспечение соответствия качества питьевой воды

Для определения точных показателей загрязнений и возможности подбора требуемой схемы очистки, необходимо провести анализы по следующим показателям:

· микробиологические;

· органолептические;

· обобщенные;

· неорганические и органические вещества;

· радиологические.

Необходимо периодически производить отбор проб добываемой воды и лабораторные испытания на соответствие качества нормативным показателям. После заключения лаборатории, при необходимости, корректируется работа очистных сооружений, их состав и производительность. 

Кроме того должны быть запроектированы зоны санитарной охраны водных объектов, установлены их границы и режим этих зон на местности и в градостроительной документации поселения. В границах зон необходимо соблюдать предписываемые требования к ним.

1.5. Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения

В целях обеспечения санитарно-эпидемиологической надежности на всех водопроводах хозяйственно-питьевого назначения должны быть устроены зоны санитарной охраны (ЗСО). В муниципальном образовании разработаны проекты зон санитарной охраны.

Мероприятия для зон санитарной охраны

На территории первого пояса поверхностных и подземных источников водоснабжения, а также водопроводных сооружений запрещаются все виды строительства, размещение любых зданий, прокладка трубопроводов, выпуск в поверхностные источники сточных вод, купание, водопой и выпас скота, стирка белья, рыбная ловля, применение для растений ядохимикатов и удобрений. Здания должны быть канализованы и организован отвод поверхностных вод. На территории, занимаемой лесом, допускаются только рубки ухода за лесом и санитарные рубки леса.

На территории второго пояса поверхностных и подземных источников водоснабжения, а также водопроводных сооружений надлежит осуществлять регулирование отведения территорий для населенных пунктов, лечебно-профилактических, промышленных и сельскохозяйственных объектов, благоустраивать промышленные предприятия, населенные пункты и отдельные здания, предусматривая организованное водоснабжение и водоотведение, устройство водонепроницаемых выгребов, организацию отвода загрязненных поверхностных вод и т.д. Для сточных вод, сбрасываемых в водотоки, надлежит принимать степень очистки, отвечающую требованиям действующих нормативов. На территории, занимаемой лесом, допускаются только рубки ухода за лесом и санитарные рубки леса. На территории второго пояса запрещается загрязнение территории нечистотами, размещение складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации и фильтрации, земледельческих полей орошения, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий, применение удобрений и ядохимикатов, добыча песка и гравия из водотока или водоема. В пределах второго пояса допускаются птицеразведение, стирка белья, купание, туризм, водный спорт, устройство пляжей и рыбная ловля в установленных местах при обеспечении специального режима. На территории второго пояса следует устанавливать места переправ, мостов и пристаней. При наличии судоходства надлежит оборудовать суда специальными устройствами для сбора бытовых, подсланевых вод и твердых отбросов, на пристанях предусматривать сливные станции и приемники для сбора твердых отбросов, а дебаркадеры и брандвахты – оборудовать приемниками для сбора нечистот.

На территории третьего пояса ЗСО надлежит предусматривать санитарные мероприятия такие же, как и для второго пояса. За исключением мероприятий в лесах, расположенных на территории третьего пояса, разрешается проведение рубок леса главного и промежуточного пользования и закрепление за лесозаготовительными предприятиями древесины на корню на определенной площади, а также лесосечного фонда долгосрочного пользования. Использование химических методов борьбы с зарастанием каналов и водохранилищ допускается при условии применения препаратов, разрешенных органами санитарно-эпидемиологической службы.
1.5.1.
Сведения о мерах по предотвращению вредного воздействия на водный бассейн предлагаемых к строительству и реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения при сбросе (утилизации) промывных вод

Перспективное строительство ОС позволит исключить вредное воздействие на водный бассейн.

1.5.2.
Сведения о мерах по предотвращению вредного воздействия на окружающую среду при реализации мероприятий по снабжению и хранению химических реагентов, используемых в водоподготовке (хлор и др.)

Проведение всех мероприятий по организации второго пояса зоны санитарной охраны, осуществляют те предприятия, учреждения или организации, которые используют данную территорию, а также те, деятельность которых вызвала санитарное неблагополучие.

Обычно вся территория первого пояса зоны санитарной охраны находится в непосредственном ведении водопроводного предприятия, которое и обеспечивает на этой территории предусмотренный проектом санитарный режим.

В целях предотвращения истощения запасов подземных вод необходимо:

· для контроля над количеством отбираемой воды на каждой скважине должна быть установлена водоизмерительная аппаратура;

· водоотбор должен учитываться по 2 тарифам: нормативного и потребления сверх нормы;

· проведение ежегодного профилактического ремонта скважин силами водопользователей;

· выявление бездействующих скважин и проведение ликвидационного тампонажа на них.

· Для предотвращения загрязнения подземных вод необходимо:

· обязательная герметизация оголовков всех эксплуатируемых и резервных скважин;

· организация вокруг каждой скважины зоны строгого режима – I пояса;

· вынос из зоны II пояса ЗСО всех потенциальных источников химического загрязнения;

· систематическое выполнение бактериологических и химических анализов воды, подаваемой потребителю.
Перспективная очистка воды будет производиться ультрафиолетом, что намного безопаснее использования жидкого хлора.

1.6. Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения включает в себя с разбивкой по годам
В таблице 18 представлены капитальные вложения в мероприятия, предусмотренные в пункте 1.4.1 «Перечень основных мероприятий о реализации схем водоснабжения».  
Таблица 18 – Мероприятия по развитию системы водоснабжения
	№ п/п
	Технические мероприятия
	Кол-во (объем, протяженность и пр.)
	ИТОГО кап, вложений, тыс. руб.
	Капитальные вложения*, тыс. руб.

	
	
	
	
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2032
	2033-2037

	Проектные работы

	-
	Мероприятия не запланированы
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Строительство, реконструкция и модернизация оборудования

	1
	Строительство станций очистки и подготовки воды
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	2
	Установка преобразователей тока на скважины
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	3
	Установка приборов учета водоразбора и водозабора
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Строительство, реконструкция и модернизация сетей водоснабжения

	4
	Замена ветхих участков водопроводных сетей
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	ИТОГО:
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-


* ПСД – объем финансирования мероприятий будет рассчитан после разработки проектно-сметной документации.

Данные стоимости мероприятий являются ориентировочными, рассчитаны в ценах 2026 года, подлежат актуализации на момент реализации мероприятий и должны быть уточнены после разработки проектно-сметной документации.

Таблица 19 - Примерная стоимость мероприятий по разделам и периодам их реализации
	№ п/п
	Наименование мероприятия
	Примерные объемы инвестиций

	
	
	ИТОГО, после 2025 г., тыс. руб.

	1
	2
	4

	
	ВОДОСНАБЖЕНИЕ
	35000,0

	1
	Мероприятия, выполняемые на ВС и подземных источниках водоснабжения
	7000,0

	1.1
	Строительство ВС подземных источников водоснабжения
	7000,0

	2
	Мероприятия, выполняемые на водопроводной сети
	23000,0

	2.1
	Обеспечение доступа к услугам водоснабжения
	12828,4

	2.1.1
	Строительство и реконструкция водоводов и сетей водоснабжения для подключения новых потребителей, в том числе преобразуемых территориях, в том числе:
	3914,2

	2.1.1.1
	Строительство
	6957,1

	2.1.1.2
	Реконструкция
	1957,1

	2.2
	Бесперебойность предоставления услуг водоснабжения
	12693,45

	2.2.1
	Реконструкция водоводов и сетей водоснабжения для обеспечения бесперебойности подачи воды потребителям с заменой и установкой задвижек и пожарных гидрантов
	5693,45

	2.2.2
	Ликвидация сцепок водопроводной сети
	3000,0

	2.2.3
	Развитие производственных баз, систем безопасности и связи, закупка оборудования, обеспечивающих бесперебойность предоставления услуг водоснабжения
	4000,0

	2.3
	Повышение энергетической эффективности, энергосбережение и создание системы измерения и учета водопотребления
	2478,15

	2.3.1
	Создание комплекса управления водоснабжением
	427,25

	2.3.2
	Создание системы измерения и учета водопотребления
	1710,8

	2.3.3
	Оснащение жилых домов установками повышения давления
	340,1


1.6.1. Оценка стоимости основных мероприятий по реализации схем водоснабжения;

Оценка стоимости основных мероприятий производится после разработки проектно-сметной документации.
Оценка инвестиций и анализ ценовых (тарифных) последствий реализации проектов схемы водоснабжения разрабатываются в соответствии с Требованиями к содержанию схем водоснабжения и водоотведения, утвержденными постановлением Правительства РФ № 782 от 5 сентября 2013 года.

Предполагаемые источники инвестиций сформированной схемы:
· Собственные денежные средства.
· Денежные средства Краснодарского края.
· Заемные денежные средства внешних инвесторов.
В соответствии с Требованиями к схеме водоснабжения должны быть разработаны и обоснованы:

· предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение сооружений системы водоснабжения на каждом этапе;

· предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение сетей, насосных станций на каждом этапе;

· предложения по источникам инвестиций, обеспечивающих финансовые потребности;
· расчеты эффективности инвестиций;
· расчеты ценовых последствий для потребителей при реализации программ строительства, реконструкции и технического перевооружения систем водоснабжения.
1.6.2. Оценка величины необходимых капитальных вложений в строительство и реконструкцию объектов централизованных систем водоснабжения, выполненную на основании укрупненных сметных нормативов для объектов непроизводственного назначения и инженерной инфраструктуры, утвержденных федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере строительства, либо принятую по объектам - аналогам по видам капитального строительства и видам работ, с указанием источников финансирования

Схема финансирования мероприятий по программе перспективного развития водоснабжения должна подбираться в прогнозируемых ценах. Цель ее подбора – обеспечение финансовой реализуемости инвестиционного проекта, т.е. обеспечение такой структуры денежных потоков проекта, при которой на каждом шаге расчета имеется достаточное количество денег для его продолжения. В зависимости от способа формирования источники финансирования предприятия делятся на внутренние и внешние (привлеченные).

В соответствии с вышеизложенным выполнен анализ финансирования проекта за счет собственного капитала, за счет заемных средств и за счет инвестиционной надбавки к тарифу. При этом возмещение средств, затраченных на реализацию проекта, осуществляется за счёт экономии от энергосберегающих мероприятий (например, уменьшение потерь при реконструкции сетей, и т.д.) и надбавки к тарифу в соответствии со сценариями.

Предлагается рассмотреть 8 сценариев по финансированию мероприятий:

1. Полный объем финансовых затрат покрывается за счет собственных средств ресурсоснабжающих компаний.

2. 20 % объема финансовых затрат покрывается за счет надбавки в тарифе – остальное за счет собственных средств ресурсоснабжающих компаний.

3. 60 % объема финансовых затрат покрывается за счет надбавки в тарифе – остальное за счет собственных средств ресурсоснабжающих компаний.

4. 100 % объема финансовых затрат покрывается за счет надбавки в тарифе.

5. Полный объем финансовых затрат покрывается за счет заемного капитала.

6. 20 % объема финансовых затрат покрывается за счет надбавки в тарифе – остальное за счет заемного капитала.

7. 60 % объема финансовых затрат покрывается за счет надбавки в тарифе – остальное за счет заемного капитала.

8. 100 % объема финансовых затрат покрывается за счет надбавки в тарифе.
Нормативно-методическая база для проведения расчетов

· Финансово-экономические расчёты выполнены в соответствии со следующими нормативно-методическими документами:

· «Руководство по подготовке промышленных технико-экономических исследований», ЮНИДО. М.: АОЗТ «Интерэксперт», 1995;

· «Методические рекомендации по оценке эффективности инвестиционных проектов», утверждённые Минэкономики РФ, Министерством финансов РФ и Государственным комитетом РФ по строительной, архитектурной и жилищной политике № ВК 477 от 21.06.1999 г;

· «Практическое пособие по обоснованию инвестиций в строительство предприятий, зданий и сооружений», разработанных ФГУП «ЦЕНТРИНВЕСТпроект», М., 2002 г;

· «Коммерческая оценка инвестиционных проектов» (основные положения методики), Альт-Инвест, редакция 5.01, ноябрь 2004 г.

Макроэкономические параметры:
Сроки реализации

Официальные источники

Для определения долгосрочных ценовых последствий и приведения капитальных вложений в реализацию проектов схемы водоснабжения к ценам соответствующих лет были использованы следующие макроэкономические параметры, установленные Минэкономразвития Российской Федерации (далее МЭР РФ):

Прогноз социально-экономического развития РФ на 2016-2018 годы (данные сайта МЭР РФ, октябрь 2015 г.)

Сценарные условия, основные параметры прогноза социально- экономического развития Российской Федерации и предельные уровни цен (тарифов) на услуги компаний инфраструктурного сектора на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов (данные сайта МЭР РФ, май 2015 г.);

Изменение цен (тарифов) на продукцию (услуги) компаний инфраструктурного сектора на период до 2016 года (в среднем к предыдущему году) (данные сайта МЭР РФ, 23 октября 2014 г.);

Прогноз долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2037 года (данные сайта МЭР РФ от ноября 2013 г.).

Применяемые
при
расчетах
ценовых
последствий
реализации
схемы водоснабжения индексы-дефляторы приведены в таблице.
Применение индексов-дефляторов

Для расчета ценовых последствий с использованием индексов-дефляторов были применены следующие условия:

· базовый период регулирования установлен на конец 2015 года;

· производственные расходы товарного отпуска воды за 2012г, 2013г, 2014г и план на 2015г приняты по материалам тарифных дел;

· производственные расходы на отпуск воды потребителям сформированы по статьям, структура которых установлена на основании предоставленных данных.

На основании этих данных рассчитываются показатели эффективности инвестиционного проекта:

· Приведенный (дисконтированный) доход NPV за период;

· Индекс рентабельности инвестиций PI;

· Срок окупаемости (динамический) от начала операционной деятельности.

Период расчета для инвестиционного проекта – 2026– 2037 гг. 
Индексы-дефляторы МЭР

Изменения индексов основных показателей расчета в соответствии с индексами-дефляторами МЭР представлены в Таблице 20.

Таблица 20 – Изменения индексов показателей расчета в соответствии с индексами-дефляторами МЭР

	Показатель
	Значение показателя по годам расчетного периода

	
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033
	2034
	2035
	2036
	2037

	
	0
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	Инфляция (ИПЦ), среднегодовая
	0,05
	0,05
	0,05
	0,04
	0,04
	0,04
	0,03
	0,03
	0,03
	0,03
	0,03
	0,03

	Рост цен на электроэнергию на оптовом рынке, %
	0,05
	0,05
	0,05
	0,07
	0,09
	0,06
	0,05
	0,05
	0,06
	0,05
	0,04
	0,02


Источники финансирования не определены. В условиях недостатка собственных средств организаций коммунального комплекса на проведение работ по модернизации существующих сетей и сооружений, модернизации объектов систем ресурсоснабжения, затраты на реализацию мероприятий схемы предлагается финансировать за счет денежных средств потребителей.

Кроме этого, схема предусматривает повышение качества предоставления коммунальных услуг для населения и создания условий для привлечения средств из внебюджетных источников для модернизации объектов коммунальной инфраструктуры.

Объём средств будет уточняться после доведения лимитов бюджетных обязательств из бюджетов всех уровней на очередной финансовый год и плановый период.

Эффективность капиталовложений определяется наиболее экономически оправданными мероприятиями по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источника, сетей, потребителей.

Увеличение тарифа в первую очередь связано с увеличением стоимости энергоресурсов (увеличение тарифа соответствует данным Минэкономразвития по энергетическому сценарию развития РФ). Вводимые мероприятия по энергосбережению и ресурсосбережению не позволяют в полной мере обеспечить сдерживание роста тарифа. При этом необходимость инвестиций обусловлена необходимостью обеспечения качественного и надежного ресурсоснабжения. Включение в тариф дополнительной составляющей, учитывающей прибыль организации или инвестора, вызовет дополнительный рост тарифа для конечных потребителей.

Варианты финансирования за счет собственного капитала, который не предполагает установления инвестиционной надбавки к тарифу, может быть рекомендован для ресурсоснабжающей организации с таким размером собственного капитала, который позволит безболезненно и без ущерба для текущей деятельности изымать из оборота в инвестиционных целях капитал в размере, необходимом для реализации проекта.

Реализация мероприятия окажет значительное влияние на финансовое положение предприятия и не может быть осуществлена полностью за счет собственного капитала.

Кредитное финансирование используется, как правило, в процессе реализации краткосрочных инвестиционных проектов с высокой нормой рентабельности инвестиций. Особенность заемного капитала заключается в том, что его необходимо вернуть на определенных заранее условиях, при этом кредитор не претендует на участие в доходах от реализации инвестиций.

Основным показателем, характеризующим рентабельность использования заемного капитала, является эффект финансового рычага.

Эффект финансового рычага – это показатель, отражающий изменение рентабельности собственных средств, полученное благодаря использованию заемных средств. Эффект финансового рычага проявляется в разности между стоимостью заемного и размещенного капиталов, что позволяет увеличить рентабельность собственного капитала и уменьшить финансовые риски.

Положительный эффект финансового рычага базируется на том, что банковская ставка в нормальной экономической среде оказывается ниже доходности инвестиций. Отрицательный эффект (или обратная сторона финансового рычага) проявляется, когда рентабельность активов падает ниже ставки по кредиту, что приводит к ускоренному формированию убытков.

По оценкам экономистов на основании изучения эмпирического материала успешных зарубежных компаний, оптимально эффект финансового рычага находится в пределах 30–50 % от уровня экономической рентабельности активов (ROA) при плече финансового рычага 0,67–0,54. 
В этом случае обеспечивается прирост рентабельности собственного капитала не ниже прироста доходности вложений в активы.

Финансовый рычаг характеризует возможность повышения рентабельности собственного капитала и риск потери финансовой устойчивости. Чем выше доля заемного капитала, тем выше чувствительность чистой прибыли к изменению балансовой прибыли. Таким образом, при дополнительном заимствовании может возрасти рентабельность собственного капитала.

Следовательно, целесообразно привлекать заемные средства, если достигнутая рентабельность активов превышает процентную ставку за кредит. Тогда увеличение доли заемных средств позволит повысить рентабельность собственного капитала.

Однако нужно иметь ввиду, что при предоставлении займов для реализации подобных проектов необходимое обеспечение – минимум 125 % суммы займа, гарантия (например, муниципальная) или залог оборудования.

Вариант финансирования полностью за счет заемного капитала, не предполагающий установления инвестиционной надбавки к тарифу, не может быть осуществлен, т.к. проявляется отрицательный эффект финансового рычага. Рекомендуется воспользоваться вариантами финансирования, которые предполагают установление инвестиционной надбавки к тарифу.

1.7. Плановые значения показателей развития централизованных систем водоснабжения
В соответствии с постановлением Правительства РФ от 05.09.2013 №782 «О схемах водоснабжения и водоотведения» (вместе с «Правилами разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения», «Требованиями к содержанию схем водоснабжения и водоотведения») к целевым показателям развития централизованных систем водоснабжения относятся: 

· показатели качества питьевой воды; 

· показатели надежности и бесперебойности водоснабжения; 

· показатели качества обслуживания абонентов; 

· показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды при транспортировке; 

· соотношение цены реализации мероприятий инвестиционной программы и их эффективности - улучшение качества воды; 

· иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

Целевые показатели деятельности организаций, осуществляющих холодное водоснабжение, устанавливаются в целях поэтапного повышения качества водоснабжения, в том числе поэтапного приведения качества воды в соответствие с требованиями, установленными законодательством Российской Федерации. 

Целевые показатели учитываются: 

· при расчете тарифов в сфере водоснабжения; 

· при разработке технического задания на разработку инвестиционных программ регулируемых организаций; 

· при разработке инвестиционных программ регулируемых организаций; 

· при разработке производственных программ регулируемых организаций. 

Целевые показатели деятельности рассчитываются, исходя из: 

· фактических показателей деятельности регулируемой организации за истекший период регулирования; 

· результатов технического обследования централизованных систем водоснабжения; 

· сравнения показателей деятельности регулируемой организации с лучшими аналогами.

Таблица 21 - Плановые значения показателей развития централизованных систем водоснабжения
	Группа
	Целевые показа гели на 2026 год
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033
	2034
	2035
	2036
	2037

	1. Показатели качества воды
	1. Удельный вес проб воды у потребителя, которые не отвечают гигиеническим нормативам по санитарно-химическим показателям.%
	80
	78,0
	76,1
	74,1
	70,4
	66,9
	63,6
	60,4
	57,4
	54,5
	51,8
	49,2
	46,7

	
	2. Удельный вес проб воды у потребителя, которые не отвечают гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям.%
	10,5
	10,2
	10,0
	9,7
	9,2
	8,8
	8,3
	7,9
	7,5
	7,2
	6,8
	6,5
	6,1

	2. Показатели надежности и
	1. Водопроводные сети, нуждающиеся в замене, км
	7,8
	7,3
	6,8
	6,3
	5,9
	5,5
	5,2
	4,8
	4,5
	4,2
	3,9
	3,7
	3,4

	бесперебойности
	2. Аварийность на сетях водопровода (ед/км)
	4
	3,9
	3,8
	3,7
	3,5
	3,3
	3,2
	3,0
	2,9
	2,7
	2,6
	2,5
	2,3

	водоснабжения
	3. Износ водопроводных сетей.%
	75
	69,6
	64,2
	58,8
	53,3
	47,9
	42,5
	37,1
	31,7
	26,3
	20,8
	15,4
	10,0

	3. Показатели качества обслуживания абонентов
	1. Количество жалоб абонентов на качество питьевой воды, %
	1
	1
	1
	1
	1
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	2. Обеспеченность населения централизованным водоснабжением (в процентах от численности населения),%
	90%
	91,0%
	92,0%
	93,0%
	94,0%
	95,0%
	96,0%
	97,0%
	98,0%
	99,0%
	100,0%
	100,0%
	100,0%

	
	3. Охват абонентов приборами учета (доля абонентов с приборами учета по отношению к общему числу абонентов, в процентах):
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	население
	60%
	64%
	68%
	72%
	76%
	80%
	84%
	88%
	92%
	96%
	100%
	100%
	100%

	
	промышленные объекты
	отсутствуют
	отсутствуют
	отсутствуют
	отсутствуют
	отсутствуют
	отсутствуют
	отсутствуют
	отсутствуют
	отсутствуют
	отсутствуют
	отсутствуют
	отсутствуют
	отсутствуют

	
	объекты социально-культурного и бытового назначения
	100
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%

	4. Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды при транспортировке
	1. Объем неоплаченной воды от общего объема подачи (в процентах)
	13%
	11,38%
	9,95%
	8,71%
	7,62%
	6,67%
	5,83%
	5,11%
	4,47%
	3,91%
	3,42%
	2,99%
	2,62%

	
	2. Потери воды в кубометрах на километр трубопроводов.
	60
	57,1
	54,1
	51,2
	48,2
	45,3
	42,3
	39,4
	36,4
	33,5
	30,5
	27,6
	24,6

	
	3.Объем снижения потребления электроэнергии за период реализации Инвестиционной программы (тыс. кВтч/год)
	отсутствуют
	отсутствуют
	отсутствуют
	отсутствуют
	отсутствуют
	отсутствуют
	отсутствуют
	отсутствуют
	отсутствуют
	отсутствуют
	отсутствуют
	отсутствуют
	отсутствуют

	5. Соотношение цены реализации мероприятий инвестиционной программы и эффективности (улучшения качества воды)
	1. Доля расходов на оплату услуг в совокупном доходе населения (в процентах)
	100
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	6. Иные показатели
	1. Удельное энергопотребление на водоподготовку и подачу 1 куб. м питьевой воды
	на водоподготовку - кВтч/мЗ
	нет
	нет
	нет
	нет
	нет
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	
	
	на подачу -кВтч/мЗ
	1,25
	1,25
	1,25
	1,25
	1,25
	1,25
	1,25
	1,25
	1,25
	1,25
	1,25
	1,25
	1,25


* - среднее время ожидания ответа оператора при обращении абонента по вопросам водоснабжения по телефону «горячей линии» на момент проведения обследования не нормируется.

** - нормативы потерь воды при транспортировке на момент проведения обследования не нормируются.

1.8. Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения (в случае их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию

Безхозяйные объеты не выявлены.

Таблица 22 - Наличие бесхозяйственных объектов систем водоснабжения и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию
	Местонахождение объекта
	Наименование объекта
	Характеристика объекта
	Наименование организации, уполномоченной на эксплуатацию объекта

	
	
	
	


Сведения об объекте, имеющем признаки бесхозяйного, могут поступать:

· от исполнительных органов государственной власти Российской Федерации;

· субъектов Российской Федерации;

· органов местного самоуправления;

· на основании заявлений юридических и физических лиц;

· выявляться в ходе осуществления технического обследования централизованных сетей.
Эксплуатация выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем холодного водоснабжения, в том числе водопроводных сетей, путем эксплуатации которых обеспечивается водоснабжение, осуществляется в порядке, установленном Федеральным законом от 07.12.2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении».

Постановка бесхозяйного недвижимого имущества на учет в органе, осуществляющем государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, признание в судебном порядке права муниципальной собственности на указанные объекты осуществляется структурным подразделением администрации Николенского сельского поселения  Гулькевичского района Краснодарского края.
Глава 2 - СХЕМА ВОДООТВЕДЕНИЯ НИКОЛЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  ГУЛЬКЕВИЧСКОГО РАЙОНА КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ
2.1. Существующее положение в сфере водоотведения Николенского сельского поселения  Гулькевичского района Краснодарского края
2.1.1 Описание структуры системы сбора, очистки и отведения сточных вод на территории Николенского сельского поселения  Гулькевичского района Краснодарского края и деление территории округа на эксплуатационные зоны.

МП «Водоканал» - организация, осуществляющая водоотведение от объектов села Николенское.

В соответствии с утвержденной Схемой водоснабжения и водоотведения Николенского СП Николенское сельское поселение входит в состав муниципального образования Гулькевичский район и наделено статусом муниципального образования. Административным центром Николенского сельского поселения является с. Николенское.

В состав Николенского сельского поселения входят 6 населенных пунктов: 

- с. Николенское, 

- х. Булгаков, 

- х. Вербовый,

- х. Ивлев,

- х. Лебедев,

- х. Орлов

На территории села Николенское централизованной сетью хозяйственно-бытовой канализацией охвачен центр населенного пункта. Процент обеспеченности жилищного фонда канализацией 10%. В остальных частях населенного пункта хозяйственно-бытовая канализация представлена в виде септиков и выгребных ям.

Отсутствует централизованная канализация на территории остальных населенных пунктов сельского поселения, сброс сточных вод осуществляется в выгребные ямы. 

В с. Николенское хозяйственно-бытовые сточные воды в районе малоэтажной многоквартирной застройки собираются самотечной канализационной сетью и поступают на канализационную насосную станцию (далее КНС), откуда по напорным трубопроводам перекачиваются на канализационные очистные сооружения (далее КОС). 

Канализационные очистные сооружения представлены полями подземной фильтрации полной биологической очистки сточных вод. Очищенные стоки используются для орошения на сельскохозяйственных угодьях. Степень износа канализационных очистных сооружений составляет 90%.

На территории индивидуальной жилой застройки система водоотведения децентрализованная. Прием стоков в этих районах осуществляется в выгребные ямы и септики, откуда в последствие, они вывозятся специальным автотранспортом на очистные сооружения.

Система водоотведения с. Николенское включает:

– канализационные очистные сооружения, площадка которых расположена севернее села, производительностью 200 м3/сутки;

– канализационную насосную станцию, расположенную в центральной части населенного пункта, производительностью 130 м3/ч;

– канализационные сети общей протяженностью 3,0 км.

Способ прокладки коллекторов – подземный. На сети имеется одна канализационная насосная станция перекачки сточных вод.
2.1.2 Описание результатов технического обследования централизованной системы водоотведения, включая описание существующих канализационных очистных сооружений, в том числе оценку соответствия применяемой технологической схемы очистки сточных вод требованиям обеспечения нормативов качества очистки сточных вод, определение существующего дефицита (резерва) мощностей сооружений и описание локальных очистных сооружений, создаваемых абонентами
Централизованный отвод хозяйственно-бытовых сточных вод на территории Николенского сельского поселения  Гулькевичского района Краснодарского края обеспечивается самотечными коллекторами. 

Канализационные сети общей протяженностью 3,0 км. и диаметром 110 мм, ПНД.
Система бытовой канализации - самотечно-напорная. По самотечным трубопроводам канализации сточные воды отводятся на канализационную насосную станцию – КНС, затем сточные воды по напорному коллектору отводятся в колодец-гаситель, откуда самотеком поступают на КОС.

Таблица 23 - Технологическая схема и состав очистных сооружений механической, биологической очистки для осуществления основной схемы очистки (сооружения и технологическое оборудование)

	Наименование объекта
	Схема очистки сточных вод и обработки осадка (основные сооружения)

	
	Механическая очистка

(состав сооружений и оборудования)
	Биологическая очистка

(состав сооружений и оборудования)
	Обеззараживание

(состав сооружений и оборудования)
	Обработка осадка

(состав сооружений и оборудования)

	
	
	
	
	


Таблица 24 – Информация по очистным сооружениям канализации КОС

	Место расположения КОС
	Год ввода в эксплуатацию
	Количество, ед.
	Производительность, 
тыс. м3/сут.

	
	
	
	


Таблица 25 – Характеристика канализационных насосных станций КНС

	Место расположения КНС
	Год ввода в эксплуатацию
	Количество, ед.
	Производительность, 
тыс. м3/сут.

	
	
	
	


Таблица 26 - Технические характеристики насосного оборудования объектов канализации (КНС, КОС и т.д.)

	Наименование объекта
	Тип (марка) насоса
	Производительность, м3/ч
	Напор, м
	Мощность

эл. дв-ля, кВт
	Частота, об/мин.
	Кол-во
	Износ, %
	Примечание

	
	
	
	
	
	
	
	
	


2.1.3 Описание технологических зон водоотведения, зон централизованного и нецентрализованного водоотведения (территорий, на которых водоотведение осуществляется с использованием централизованных и нецентрализованных систем водоотведения) и перечень централизованных систем водоотведения

Централизованная система водоотведения в с. Николенское на зоны не подразделяется. В с. Венцы хозяйственно-бытовые сточные воды собираются самотечной канализационной сетью и поступают на канализационную насосную станцию (далее КНС), откуда по напорным трубопроводам перекачивается на канализационные очистные сооружения (далее КОС). Все остальные населенные пункты Николенского сельского поселения не оснащены системой центральной канализацией, пользуются выгребными ямами. По сообщению МП «Водоканал» население частного сектора сбрасывает стоки в септики, размещенные в пределах земельного участка.
2.1.4 Описание технической возможности утилизации осадков сточных вод на очистных сооружениях существующей централизованной системы водоотведения

Техническая возможность утилизации осадков сточных вод на очистных сооружениях существующей централизованной системы водоотведения в настоящее время отсутствует.
Утилизация (захоронение) осадков сточных вод должна осуществляться в соответствии с требованиями, установленными законодательством Российской Федерации по обращению с отходами производства.
Направления утилизации осадков сточных вод (вариант).
[image: image3.emf]
Рисунок 4 - Направления утилизации осадков сточных вод
Предлагаемые на мировом рынке варианты утилизации осадков, могут быть сведены к следующим методам:

· использование осадка для производства биопочвы утилизация осадка на базе современных термических технологий и, как следствие, получение из отходов вторичных продуктов, пригодных к реализации в строительной отрасли для производства строительных материалов или цемента.

Одним из путей решения проблемы загрязненных и деградированных почв - применение почвогрунтов с использованием обезвоженных и обезвреженных осадков сточных вод.

Осадки сточных вод, получаемые в результате их очистки, являются азотно-фосфорным органическим удобрением, содержащим полный набор микроэлементов, необходимый для роста сельскохозяйственных культур. В 1 м3 обезвоженного осадка содержится около 9 кг азота и 18 кг фосфора.

Технология производства почвогрунтов решает сразу несколько важнейших экологических задач:

утилизация отхода очистных сооружений;

снижение затрат на доставку почвогрунтов;

созданием достаточного количества кондиционных почвогрунтов.

[image: image4.emf]
Рисунок 5 - Технология производства почвогрунтов
Использование современных термических технологий позволяют минимизировать эмиссионные изменения, возникающие в результате сжигания осадка, что не приводит к превышению нормативных показателей в отработанном воздухе. При этом, скрытая в сухом веществе осадка тепловая энергия используется для покрытия энергетических потребностей, необходимых для испарения избыточной влаги и нагрева воздуха горения.
2.1.5 Описание состояния и функционирования канализационных коллекторов и сетей, сооружений на них, включая оценку их износа и определение возможности обеспечения отвода и очистки сточных вод на существующих объектах централизованной системы водоотведения
Централизованный отвод хозяйственно-бытовых сточных вод на территории Николенского сельского поселения  Гулькевичского района Краснодарского края обеспечивается самотечными коллекторами. 

Канализационные сети общей протяженностью 3,0 км. и диаметром 110 мм, ПНД.

Система бытовой канализации - самотечно-напорная. 
Таблица 27 - Состояние и функционирование канализационных коллекторов и сетей на территории Николенского сельского поселения  Гулькевичского района Краснодарского края
	Наименование участка (населенного пункта)
	Протяженность, км
	Диаметр, мм
	Материал труб
	Год ввода

в эксплуатацию
	Износ %
	Балансодержатель

	СП Николенское
	3,0
	110
	ПНД
	-
	-
	СП Николенское

	ИТОГО:
	3,0
	
	
	
	
	


2.1.6 Оценка безопасности и надежности объектов централизованной системы водоотведения и их управляемости

Централизованная система водоотведения представляет собой сложную систему инженерных сооружений, надежная и эффективная работа которых является одной из важнейших составляющих благополучия поселения. 

В условиях экономии воды и водоотведения приоритетными направлениями развития системы водоотведения являются повышение качества очистки воды и надежности работы сетей и сооружений. Практика показывает, что системы трубопроводов являются не только наиболее функционально значимым элементом системы канализации, но и наиболее уязвимым с точки зрения надежности. По-прежнему острой остается проблема износа канализационной сети. Поэтому в последние годы особое внимание уделяется ее реконструкции и модернизации.

Важным звеном в системе водоотведения являются канализационные насосные станции. Вопросы повышения надежности насосных станций в первую очередь связаны с энергоснабжением.

При эксплуатации сооружений в составе КОС выявлено, что наиболее чувствительными к различным дестабилизирующим факторам являются сооружения биологической очистки. Основные причины, приводящие к нарушению биохимических процессов при эксплуатации канализационных очистных сооружений: перебои в энергоснабжении; поступление токсичных веществ, ингибирующих процесс биологической очистки. Опыт эксплуатации сооружений в различных условиях позволяет оценить воздействие вышеперечисленных факторов и принять меры, обеспечивающие надежность работы очистных сооружений. Важным способом повышения надежности очистных сооружений (особенно в условиях экономии энергоресурсов) является внедрение автоматического регулирования технологического процесса.

Реализуя комплекс мероприятий, направленных на повышение надежности системы водоотведения, обеспечена устойчивая работа системы канализации Николенского сельского поселения  Гулькевичского района Краснодарского края 

Безопасность и надежность очистных сооружений обеспечивается:

· Строгим соблюдением технологических регламентов;

· Регулярным обучением и повышением квалификации работников;

· Контролем за ходом технологического процесса;

· Регулярным мониторингом состояния вод, сбрасываемых в водоемы, с целью недопущения отклонений от установленных параметров;

· Поддержанием системы менеджмента качества, соответствующей требованиям ИСО 14000;

· Регулярным мониторингом существующих технологий очистки сточных вод ;

· Внедрением рационализаторских и инновационных предложений в части повышения эффективности очистки сточных вод.

Наиболее чувствительными к различным дестабилизирующим факторам являются сооружения очистки. Основные причины, приводящие к нарушению процессов при эксплуатации канализационных очистных сооружений: перебои в энергоснабжении; поступление токсичных веществ, ингибирующих процесс очистки.
Полноценную оценку безопасности и надежности объектов системы водоотведения провести невозможно, так как предприятие не ведет подробный учет аварийных на канализационных сетях. 

2.1.7 Оценка воздействия сбросов сточных вод через централизованную систему водоотведения на окружающую среду

Поверхностно-ливневые сточные воды неорганизовано отводятся через почву. Хозяйственно-бытовые и производственные сточные воды не проходят механическую и биологическую очистку. Качество сброса сточных вод существенно не удовлетворяет требуемым показателям. Существующая система водоотведения представляет опасность с экологической точки зрения ввиду отсутствия работоспособных систем очистки сточных вод. Требуется строительство очистных сооружений.

Строительство объектов канализации обеспечит уменьшение воздействия загрязненных стоков на почвы, грунтовые и подземные воды. 

Возможное воздействие на грунтовые и подземные воды в период работ по строительству объектов канализации будет носить временный характер. При эксплуатации объектов при условии соблюдения санитарных требований негативного воздействия не прогнозируется.

Предлагаемые схемой мероприятия по модернизации, проектированию и строительству систем отведения и очистки бытовых сточных вод позволят улучшить санитарное состояние на территории (как оснащённой на данный момент централизованными системами канализации, так и вновь присоединяемой) и качество воды поверхностных водных объектов, находящихся на территории Николенского сельского поселения.
2.1.8 Описание территорий муниципального образования, не охваченных централизованной системой водоотведения

В настоящее время в Николенском сельском поселении присутствует территория населенных пунктов поселения, не охваченная централизованной системой водоотведения – хутор Булгаков, хутор Вербовый, хутор Ивлев, хутор Лебедев, хутор Орлов.

2.1.9 Описание существующих технических и технологических проблем системы водоотведения Николенского сельского поселения  Гулькевичского района Краснодарского края
Основной проблемой в водоотведении села Николенское на данный момент является износ очистных сооружений, доходящий до 100 %. 

Анализируя современное состояние систем водоотведения в населенных пунктах сельского поселения, установлено, наличие отрицательных качеств: большой износ оборудования на очистных сооружениях; высокий амортизационный износ канализационных сетей и насосно-силового оборудования; отсутствие элементарной системы выгребов с утилизацией на КОС в преобладающем большинстве населенных пунктов; сброс сточных вод на рельеф, негативно сказывается на состоянии окружающей природной среды. 

По сообщению МП «Водоканал» инвестиционные программы по водоотведению не разработаны и не утверждены.
2.1.10 Сведения об отнесении централизованной системы водоотведения (канализации) к централизованным системам водоотведения поселений или городских округов, включающие перечень и описание централизованных систем водоотведения (канализации), отнесенных к централизованным системам водоотведения поселений или городских округов, а также информацию об очистных сооружениях (при их наличии), на которые поступают сточные воды, отводимые через указанные централизованные системы водоотведения (канализации), о мощности очистных сооружений и применяемых на них технологиях очистки сточных вод, среднегодовом объеме принимаемых сточных вод
На момент разработки настоящей схемы централизованная система водоотведения на территории Николенского сельского поселения  Гулькевичского района Краснодарского края. В остальных населенных пунктах система водоотведения представлена выгребными ямами и септиками.

2.1.10.1 Сведения об отнесении централизованной системы водоотведения (канализации) к централизованным системам водоотведения поселений или городских округов
Согласно пункта 4 постановления Правительства РФ от 31.05.2019 г. №691 «Об утверждении Правил отнесения централизованных систем водоотведения (канализации) к централизованным системам водоотведения поселений или городских округов» централизованная система водоотведения (канализации) подлежит отнесению к централизованным системам водоотведения поселений или городских округов при соблюдении совокупности следующих критериев: 

а) объем сточных вод, принятых в централизованную систему водоотведения (канализации), составляет более 50 процентов общего объема сточных вод, принятых в такую централизованную систему водоотведения (канализации); 

б) одним из видов экономической деятельности, определяемых в соответствии с Общероссийским классификатором видов экономической деятельности, организации, является деятельность по сбору и обработке сточных вод. 

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 31.05.2019 г. №691, централизованная система водоотведения (далее ЦСВ) Николенского сельского поселения  Гулькевичского района Краснодарского края по совокупности соблюдения установленных критериев подлежат отнесению к централизованным системам водоотведения поселений или городских округов:

а) Объем сточных вод, принятых в ЦСВ Николенского сельского поселения  Гулькевичского района Краснодарского края, определенные, соответственно, для вышеуказанного населённого пункта, за 3 календарных года (2023-2025 гг.) от: многоквартирных домов и жилых домов; гостиниц, иных объектов для временного проживания; объектов отдыха, спорта, здравоохранения, культуры, торговли, общественного питания, социального и коммунально-бытового назначения, дошкольного, начального общего, среднего общего, среднего профессионального и высшего образования, административных, научно-исследовательских учреждений, культовых зданий, объектов делового, финансового, административного, религиозного назначения, иных объектов, связанных с обеспечением жизнедеятельности граждан; складских объектов, стоянок автомобильного транспорта, гаражей; территорий, предназначенных для ведения сельского хозяйства, садоводства и огородничества, составляет более 90 процентов от общего объема сточных вод, принятых в ЦСВ. 

Таблица 28 - Среднегодовой объем принятых сточных вод
	№ п/п
	Показатель
	Среднегодовой объем принятых сточных вод, тыс.м3

	
	
	2025 год
	2026 год
	2027год

	СП Николенское

	1
	Принято и очищено сточных вод, всего, в т.ч.:
	-
	-
	-

	2
	Объем принятых сточных вод от абонентов жилых, многоквартирных домов и абонентов бюджетной сферы
	-
	-
	-

	
	
	-
	-
	-

	3
	в т.ч. привозимых на КОС ассенизаторским транспортом
	-
	-
	-

	
	
	-
	-
	-


б) Объекты систем водоотведения находятся в собственности Администрации Николенского сельского поселения Гулькевичского района Краснодарского края. Эксплуатацию систем водоотведения и очистку сточных вод в СП Николенском, осуществляет МП «Водоканал» МО Гулькевичиский район, определено гарантирующей организацией на территории Николенского сельского поселения  Гулькевичского района Краснодарского края для централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения, одним из видов экономической деятельности которой, в соответствии с Общероссийским классификатором видов экономической деятельности, является деятельность по сбору и обработке сточных вод.

2.1.10.2 Перечень и описание централизованной системы водоотведения
На территории Николенского сельского поселения  Гулькевичского района Краснодарского края имеются действующие канализационные очистные сооружения. 

Схема канализации включает в себя следующие сооружения: 

· Внутриквартальные сети;

· КОС (выполняет функцию отстойника).

При этом хозяйственно-бытовые и производственные стоки по самотечным трубопроводам поступают в КОС для очистки стоков.

Санитарно-защитные зоны от канализационных сооружений до границ жилой зоны, участков общественных зданий приняты по СП 32.13330.2018 -от очистных сооружений – 200 м. 

2.2 Балансы сточных вод в системе водоотведения:

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 г. №416-ФЗ «О Водоснабжении и водоотведении», Постановление Правительства РФ от 4 сентября 2013 г. №776 "Об утверждении Правил организации коммерческого учета воды, сточных вод" (с изменениями и дополнениями) и Постановлением Правительства РФ от 6 мая 2011 г. №354 (ред. от 02.03.2021) "О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов" (вместе с "Правилами предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов") количество сбрасываемых сточных вод от абонентов определяется по приборам учета. В случае отсутствия у абонента прибора учета сточных вод объем отведенных абонентом сточных вод принимается равным объему воды, поданной этому абоненту из всех источников централизованного водоснабжения, при этом учитывается объем поверхностных сточных вод в случае, если прием таких сточных вод в систему водоотведения предусмотрен договором водоотведения.
2.2.1. Баланс поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения

Принимаем количество бытовых сточных вод и вод, близких по составу к бытовым, подлежащих отведению и биологической очистке в населенных пунктах, принято равному водопотреблению без учета расхода воды на полив.

Таблица 29 - Баланс поступления сточных вод за 2025 год
	№ п.п.
	Потребители
	Существующие значения

	
	
	Годовой объем стоков, тыс. м3
	Средний суточный объем, мЗ/сут.
	Часовой расход, м.куб/час

	1
	Пропущено через очистные сооружения
	-
	-
	-

	2
	Население 
	-
	-
	-

	3
	Бюджетные организации
	-
	-
	-

	4
	Итого
	-
	-
	-


2.2.2. Оценка фактического притока неорганизованного стока (сточных вод, поступающих по поверхности рельефа местности) по технологическим зонам водоотведения
Неорганизованный сток на территории Николенского сельского поселения  Гулькевичского района Краснодарского края отводится естественным путем по рельефу. 

Ливневой канализации и сооружений их очистки на территории Николенского сельского поселения  Гулькевичского района Краснодарского края нет, имеются отдельные дренажные канавы, часто не связанные между собой, с выходом в водные объекты или на рельеф (без очистки).

Ливневая канализация предназначена для своевременного отвода вод, что исключает скопление и застой дождевой и талой воды на кровле зданий, предотвращает подтопление фундамента и подвальных помещений, а также увеличивает срок службы крыш, стен и фундамента строений, поддерживая оптимальный микроклимат в помещениях. Ливневая канализация также защищает дорожное полотно от разрушений, деформации, скопления луж, образования наледей.

Учитывая вышесказанное, для предотвращения инфильтрации сильно загрязненного поверхностного стока в грунтовые воды и дальнейшего попадания в водные объекты на территории муниципального образования необходимо строительство полноценной ливневой канализации.
2.2.3 Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета принимаемых сточных вод и их применении при осуществлении коммерческих расчетов

В Николенского сельского поселения  Гулькевичского района Краснодарского края нет зданий и сооружений, оснащенных приборами учета принимаемых сточных вод.

Таблица 30 - Сведения об оснащенности зданий и сооружений приборами учета принимаемых сточных вод, планы по установке приборов учета

	Объект
	Марка прибора учета

	
	


Таблица 31 - Планы по установке приборов учета принимаемых сточных вод

	Место установки
	Дата установки

	Отсутствуют
	Отсутствуют


2.2.4 Результаты ретроспективного анализа за последние 10 лет балансов поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения по технологическим зонам водоотведения и по поселениям. городским округам с выделением зон дефицитов и резервов производственных мощностей
Информация о балансах поступления сточных вод за прошедшие годы представлены в таблице.

Балансы поступления сточных вод на очистные сооружения за последние 10 лет представлены в таблицах.
Таблица 32 - Информация по балансам поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения Николенского сельского поселения  Гулькевичского района Краснодарского края
	Наименование очистных сооружений
	куб.м/год

	
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022

	КОС
	-
	92,07
	98,63
	106,97
	119,11
	119,11
	119,11


2.3 Прогноз объема сточных вод
2.3.1 Сведения о фактическом и ожидаемом поступлении сточных вод в централизованную систему водоотведения
Расчетное среднесуточное водоотведение в жилищно-коммунальном секторе при обеспечении его в полном объеме централизованной системой канализирования принимается равным водопотреблению на основании СП 32.13330.2018. Прогнозируемый расчетный объем хозяйственных стоков, подлежащих водоотведению по муниципальному образованию на расчетный срок – среднесуточный объем отводимых стоков составит 513,5 м3/сут, или 187,43 тыс.м3/год. Прогнозируемый среднесуточный объем стоков в зависимсоти от характера стока подразделится на:
- сток по составу близкий к хоз-бытовому стоку – 453,0 м3/сут или 165,34 тыс.м3/год;

- сток по составу, требующий разбавления очищенными сточными водами (из выгребных ям, прибывающих в них более 7 суток) – 60,5 м3/сут или 5,7 тыс.м3/год.

Увеличение объема сточных вод связано с повышением доли населения, проживающего в домах оборудованных внутренней канализацией, строительством нового жилищного фонда, развитием системы культурно-бытового обслуживания.
Таблица 33 - Существующие и перспективные балансы сточных вод

	№ п.п.
	Потребители
	Существующие значения
	Прогноз на 2026 год
	Прогноз на 2041 год

	
	
	Годовой объем стоков, тыс. м3
	Средний суточный объем, м3/сут.
	Часовой расход, м3/час
	Годовой объем стоков, тыс. м3
	Средний суточный объем, м3/сут.
	Часовой расход, м3/час
	Годовой объем стоков, тыс. м3
	Средний суточный объем, м3/сут.
	Часовой расход, м3/час

	1
	Пропущено через очистные сооружения
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Население
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Бюджетные организации
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	Итого
	
	
	
	
	
	
	
	
	


2.3.2 Описание структуры централизованной системы водоотведения (эксплуатационные и технологические зоны)

На территории Николенского сельского поселения  Гулькевичского района Краснодарского края централизованное водоотведение осуществляется на всей Николенского сельского поселения  Гулькевичского района Краснодарского края.

Эксплуатирующие организации:

· МП «Водоканал» МО Гулькевичиского района
Проектные решения системы водоснабжения Николенского сельского поселения  Гулькевичского района Краснодарского края базируются на основе существующей, сложившейся системы водоснабжения с учетом фактического состояния сетей и сооружений.

Нормы водоотведения согласно СНиП принимаются равными нормам водопотребления без учета расходов на пожаротушение и полив. Коэффициент суточной неравномерности принят 1,3.

Водоотведение от предприятий и котельных, объектов капитального строительства спортивно-оздоровительных и развлекательных комплексов и объектов соцкультбыта определено, исходя из расчетного водопотребления за вычетом расходов воды, используемой на подпитку оборотных систем водоснабжения и пополнение бассейнов.

В поселке сохраняется действующая система производственно-бытовой канализации.
2.3.3. Расчет требуемой мощности очистных сооружений исходя из данных о расчетном расходе сточных вод, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам сооружений водоотведения с разбивкой по годам

КОС Николенского сельского поселения  Гулькевичского района Краснодарского края.

В соответствии с перспективным балансом и прогнозируемыми объемами стока, поступающих на КОС будет составлять 513,5 м3/сут, в т.ч. 60,5 м3/сут, требующих разбавления очищенными сточными водами. 

При разбавлении очищенными сточными водами их количество принимается 3-4 м3 на 1 м3 привозного стока, таким образом объем очищенных стоков на разбавление привозного стока составит 181,5 м3/сут.

Таблица 34 - Расчет требуемой мощности очистных сооружений
	№
	Наименование
	Ед. изм.
	Расход воды

	
	
	
	Расчетный срок

	1
	Часовой расход
	м3/час
	53,50

	2
	Среднесуточная мощность очистных сооружений
	м3/сут
	755,50

	3
	Максимальная мощность очистных сооружений
	м3/сут
	900,00


2.3.4 Результаты анализа гидравлических режимов и режимов работы элементов централизованной системы водоотведения
Отвод и транспортировка стоков от абонентов к очистным сооружениям канализации будут производится через систему самотечных трубопроводов и систему КНС. 
Канализационные насосные станции предназначены для обеспечения подачи сточных вод (т.е. перекачки и подъема) в систему канализации. КНС откачивают хозяйственно-бытовые, ливневые воды, сточные воды. Канализационную станцию размещают в конце главного самотечного коллектора, т.е. в наиболее пониженной зоне канализируемой территории, куда целесообразно отдавать сточную воду самотеком. Место расположения насосной станции выбрано с учетом возможности устройства аварийного выпуска. В общем виде КНС представляет собой здание, имеющее подземную и надземную части. Подземная часть имеет два отделения: приемной (грабельное) и через разделительную перегородку машинный зал. В приемное отделение стоки поступают по самотечному коллектору различных диаметров от 100 мм до 1200 мм, где происходит первичная очистка (отделение) стоков от грубого мусора, загрязнений с помощью механического устройства – граблей, решеток, дробилок. КНС оборудовано центробежными горизонтальными и вертикальными насосными агрегатами. При выборе насосов учитывается объем перекачиваемых стоков, равномерность их поступления. Система всасывающих и напорных трубопроводов станций оснащена запорно-регулирующей арматурой (задвижки, обратные клапана диаметром от 50 мм до 800мм) что обеспечивает надежную и бесперебойную работу во время проведения профилактических и текущих ремонтов.

В целях поддержания надлежащего технического уровня оборудования, установок, сооружений, передаточных устройств и инженерных сетей в процессе эксплуатации необходимо предусмотреть графики планово-предупредительных ремонтов по выполнению комплекса работ, направленных на обеспечение исправного состояния оборудования, надежной и экономичной эксплуатации.
2.3.5. Анализ резервов производственных мощностей очистных сооружений системы водоотведения и возможности расширения зоны их действия.

Перспективная схема водоотведения учитывает развитие муниципального образования, его первоочередную и перспективную застройки, исходя из увеличения степени благоустройства жилых зданий, развития производственных, рекреационных и общественно-деловых центров.

К 2037 году в соответствии с перспективным балансом и прогнозируемыми среднесуточными объемами стока, поступающих на КОС будет составлять 513,5 м3/сут. Сопоставление производительности существующих канализационных очистных сооружений бытового стока в Николенском сельском поселении  Гулькевичского района Краснодарского края, производительностью 240 м3/сут. с расходами сточных вод на расчетный срок (513,5 м3/сут), показывает, что производительности очистных сооружений недостаточно для очистки сточных вод на расчетный срок и требуется увеличение производительности очистных сооружений. 

Учитывая, что существующие очистные сооружения находятся в неработоспособном и неудовлетворительном сосотяни и выполняют лишь роль отстойника, биологичекая очистка на сегодняшний день не протекает, требуется их реконструкция.  При выборе технологической схемы очистки необходимо уделить внимание современным методам очистки, включающих в себя удаление биогенных элементов и доведения качтества очистки до норм, предъявляемых к водоемам рыбохозяйственного значения. Предпочтетельны сооружения в блочно-модульном исполнении заводсого изготовления, применения которых позволит значительно сократить сроки строительно-монтажных работ, повысит качество обслуживание и удобство эксплуатации. Максимальная мощность очистных сооружений на расчетный период с учетом инфильтрации ливневых вод составит до 900 м3/сут.
Для улучшения экологической обстановки на территории Николенского сельского поселения  Гулькевичского района Краснодарского края предусмотрена прокладка новых сетей хозяйственно-бытовой канализации, с подключением к централизованной системе водоотведения планируемых объектов.

Для обеспечения отвода и очистки бытовых стоков на территории предусматриваются следующие мероприятия:

· для отвода бытовых сточных вод от зданий запроектировать самотечные сети канализации из асбестоцементных трубопроводов диаметром 150-300 мм или полиэтиленовых по ГОСТ 18599-2001. При перекачке сточных вод предусматривать напорные сети канализации из напорных полиэтиленовых трубопроводов по ГОСТ 18599-2001 диаметром 63- 75-90 мм. На сети самотечной канализации устраиваются смотровые железобетонные колодцы на расстоянии 35-50 метров в зависимости от диаметра трубопроводов. При сбросе сточных вод из напорных трубопроводов в самотечные коллекторы устраиваются колодцы-гасители напора;

· при выборе площадок под размещение новых сооружений обеспечить соблюдение санитарно-защитных зон от них в соответствии с СанПиН и учесть наличие согласованных мест выпуска очищенных стоков;

· общественная и усадебная застройка проектируется с централизованным водоснабжением, в поселении подключена к существующим очистным сооружениям биологической очистки;

· утилизация образующегося осадка на площадках канализационных очистных сооружений;

· подключение всей существующей и планируемой застройки к очистным сооружениям путем строительства самотечных сетей канализации.

2.4. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации (техническому перевооружению) объектов централизованной системы водоотведения 
2.4.1. Основные направления, принципы, задачи и плановые значения показателей развития централизованной системы водоотведения
Раздел «Водоотведение» схемы водоснабжения и водоотведения Николенского сельского поселения  Гулькевичского района Краснодарского края разработан в целях реализации государственной политики в сфере водоотведения, направленной на обеспечение охраны здоровья населения и улучшения качества жизни населения путем обеспечения бесперебойного и качественного водоотведения, снижение негативного воздействия на водные объекты путем повышения качества очистки сточных вод, обеспечение доступности услуг водоотведения для абонентов за счет развития централизованной системы водоотведения.

Принципами развития централизованной системы водоотведения Николенского сельского поселения  Гулькевичского района Краснодарского края являются:

· постоянное улучшение качества предоставления услуг водоотведения потребителям (абонентам);

· удовлетворение потребности в обеспечении услугой водоотведения новых объектов капитального строительства;

· постоянное совершенствование системы водоотведения путем планирования, реализации, проверки и корректировки технических решений и мероприятий.

Основными задачами, решаемыми в разделе «Водоотведение» схемы водоснабжения и водоотведения являются:

· модернизации существующих канализационных очистных сооружений с внедрением технологий глубокого удаления биогенных элементов, доочистки и обеззараживания сточных вод для исключения отрицательного воздействия на водоемы и требований нормативных документов Российского законодательства с целью снижения негативного воздействия на окружающую среду;

· обновление канализационной сети с целью повышения надежности и снижения количества отказов системы;

· создание системы управления канализацией Николенского сельского поселения  Гулькевичского района Краснодарского края с целью повышения качества предоставления услуги водоотведения за счет оперативного выявления и устранения технологических нарушений в работе системы;

· повышение энергетической эффективности системы водоотведения;

· обеспечение доступа к услугам водоотведения новых потребителей.

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 05.09.2013 №782 «О схемах водоснабжения и водоотведения» (вместе с «Правилами разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения», «Требованиями к содержанию схем водоснабжения и водоотведения») к целевым показателям развития централизованных систем водоотведения относятся:

· показатели надежности и бесперебойности водоснабжения;

· показатели качества обслуживания абонентов;

· показатели качества очистки сточных вод;

· показатели эффективности использования ресурсов при транспортировке сточных вод;

· соотношение цены реализации мероприятий инвестиционной программы и их эффективности - улучшение качества воды;

· иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства.
2.4.2. Перечень основных мероприятий по реализации схем водоотведения с разбивкой по годам, включая технические обоснования этих мероприятий

Для повышения комфортности проживания населения, проживающего на территории муниципального образования Николенское, а также для увеличения степени надежности централизованной системы водоотведения проектом Генерального плана предусмотрены следующие мероприятия:

на первую очередь:

с. Николенское

· реконструкция канализационной насосной станции с целью замены изношенного оборудования;

· замена ветхих участков канализационных самотечно-напорных сетей протяженностью 2,2 км, не отвечающих условию использования на перспективу;

х. Вербовый, х. Орлов, х. Лебедев, х. Булгаков и х. Ивлев

· в х. Вербовый, х. Орлов, х. Лебедев, х. Булгаков и х. Ивлев предусмотреть установку выгребов и септиков полной заводской готовности, с последующим вывозом стоков на КОС с. Николенское.

на расчетный срок:

с. Николенское

· реконструкция канализационных очистных сооружений с целью замены морально и физически изношенного оборудования, а также увеличение производственной мощности до 905 куб.м./сут.

Емкости выгребных и септических камер должны обеспечивать хранение 3-х кратного суточного притока. Подсоединение зданий к камерам выполнить через смотровые колодцы. Очистку камер выполнять не менее 1 раза в год.

2.4.3. Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоотведения

Несоответствие современным санитарно-эпидемиологическим и экологическим требованиям требует принятия мер по реконструкции ОС в Николенском сельском поселении  Гулькевичского района Краснодарского края.

Канализационные сети выработали свой срок эксплуатации и нуждаются в реконструкции. 

Технологические решения, реализованные на сооружениях, не могут обеспечить очистку до современных нормативных показателей.

Для обеспечения приема сточных вод от планируемых объектов канализования и их очистки предлагаются мероприятия поэтапного освоения мощностей в соответствии с этапами жилищного строительства и освоения выделяемых площадок под застройку.

Состав и характеристика, а также местоположение производственных объектов системы водоотведения определяются на последующих стадиях проектирования. Площадки планируемых объектов канализования, располагаемые рядом, следует объединять в единые системы хозяйственно-бытовой канализации. 

2.4.4 Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах централизованной системы водоотведения

Канализационная насосная станция представляет собой комплекс подземных цилиндрических резервуаров, выполненный на основе емкости согласно ТУ 4859 – 001 – 60245305 – 2009 из стеклопластика, в котором устанавливаются погружные насосные агрегаты, комплектующиеся требуемой трубной обвязкой.

Материалы, применяемые при изготовлении комплектных КНС – армированный стеклопластик, ПВХ, нержавеющая сталь – не поддаются коррозии и гниению, устранив тем самым необходимость профилактических работ по противокоррозионной защите корпуса и обеспечивая длительный срок службы сооружений. Срок службы рабочей эксплуатации стеклопластиковой емкости КНС не менее 50 лет. Работа насосного оборудования также рассчитана на длительный срок, так как все рабочие механизмы, а по некоторым маркам и корпус, выполнены из нержавеющий стали. Оборудование имеет гигиенические сертификаты. КНС выпускаются готовыми к непосредственной установке в систему канализации. Здание решеток представляет собой полузаглубленный на отметку подводящего трубопровода блок со смонтированными внутри лотками для размещения фильтрующей системы.

Главным моментом при подборе оборудования и труб является выбор оборудования при наиболее оптимальном соотношении цена-качество. Качество изделий должно отвечать современным требованиям, иметь гарантию производителя и соответствовать заданным параметрам характеристики сети. Технические обоснования основных мероприятий приведены ниже.

Наиболее ответственные участки системы канализации, пересекающие автодороги или испытывающие повышенную внешнюю нагрузку, требуют использования особо прочных труб. В этих случаях применяются гофрированные внешние канализационные трубы из металлопластика, обладающие повышенной гибкостью при сохранении прочности. Использование таких труб позволяет намного снизить количество различного рода соединительных фитингов, применяемых для устройства сложных по конфигурации участков системы.

Традиционно использовавшаяся до недавнего времени стальная труба канализационная для наружных работ имеет ряд недостатков:

Подверженность коррозии. Срок службы таких труб, как правило, составляет несколько лет, поскольку коррозия до 1 мм в год при толщине стенок металлических труб в 1 см очень быстро истончает их.

Уменьшение пропускной способности. На внутренних стенках канализационных труб, изготовленных из металла, очень быстро образуются отложения, существенно снижающие просвет, что приводит к ухудшению их проходимости и значительному снижению производительности всей системы.

Хорошей альтернативой стальным трубам в последнее время стали трубы из металлопластика, чугуна, а также различных полимерных материалов, таких, как полиэтилен, полипропилен, поливинилхлорид (ПВХ) и некоторые другие.

Трубы пластиковые канализационные наружные обладают некоторыми преимуществами по сравнению с другими материалами:

· Прочность;

· Долговечность;

· Малый вес;

· Простота монтажа, позволяющая значительно экономить время при укладке внешней системы канализации;

· Гибкость - довольно ценное качество для инженерных систем, сооружаемых в неустойчивых, подвижных грунтах;

· Морозоустойчивость, позволяющая производить монтаж наружной канализационной системы в холодное время года.

Отдельную нишу в устройстве канализационных систем занимают трубы из ПВХ. Благодаря их высокой стойкости к действию различных агрессивных химических веществ, а также низкой горючести поливинилхлорида по сравнению с другими полимерами эти трубы часто применяются даже для устройства спецканализации некоторых промышленных предприятий.

Однако наряду с большим числом достоинств пластиковые трубы имеют отдельные недостатки. Основным из них является низкая прочность таких труб при укладке их под наклоном.

Для решения этой проблемы предлагаются различные новейшие разработки: гофрированные, профилированные трубы и трубы с двойными стенками.

Для наружной канализации в данном конкретном случае, можно рассматривать трубы двух видов:

· наружная двухслойная гофрированная канализация из полипропилена Pro Aqua ProKan и фасонные изделия WAVIN X-STREAM; полипропиленовые гофрированные с двухслойной стенкой «Прагма», гофрированные канализационные трубы Корсис или аналогичные;

· гладкая наружная канализация из полипропилена - трубы Pro Aqua ПП-НАР и фасонные изделия из ПВХ (поливинилхлорид) WAVIN или аналогичные.

Как правило, работа сетей ВКХ незаметна для горожан, но любой сбой может серьезно нарушить нормальную жизнь целого района. Принцип работы, заключающийся в проведении восстановительных работ, когда произошла авария, так называемая тактика «пожарной команды», на сегодняшний день бесперспективен. Ускоренная модернизация сетевого хозяйства с использованием передовых методов и инновационных технологий - основная мера предупреждения аварийных ситуаций.

Реконструкция сооружений сетевого хозяйства в стесненных условиях застройки представляет серьезную проблему. Оптимальным выходом стало использование бестраншейных технологий.

Сегодня для эффективного решения задач по замене старых трубопроводов получает все большую популярность бестраншейная замена. Актуальность использования бестраншейной замены трубопровода в сельских условиях подтверждается очевидными преимуществами данного способа:

Экономический аспект при замене коммуникаций:

- отсутствие затрат на вскрытие и вывоз грунта, на последующее восстановление асфальтового покрытия и благоустройство прилегающих территорий при применении бестраншейных технологий замены трубопроводов;

- значительное сокращение сроков проведения ремонтных работ;

- работы проводятся малым количеством рабочих;

- не требуется крупная землеройная техника;

- не нужно открытие ордера на проведение земляных работ. 

Технологический аспект:

- снижается вероятность повреждения существующих коммуникаций, так как бестраншейная замена трубопроводов происходит по трассе старого трубопровода;

- пропускная способность нового трубопровода улучшается за счет увеличения диаметра трубы

- компактность используемого оборудования позволяет производить работы по бестраншейной замене коммуникаций в любых канализационных колодцах, в подвалах зданий и в труднодоступных местах;

- возможность проведения работ в нестабильных грунтах. 

Социальный аспект:

- не нарушается движение общественного транспорта;

- не нужны временные пешеходные переходы над местом проведения работ;

- не вырубаются садово-парковые насаждения.

Применительно к канализации, в последние годы, в дополнение к освоенным в 90-е годы технологиям реконструкции трубопроводов малого и среднего диаметра, можно взять на вооружение самые современные методы восстановления канализационных коллекторов и каналов большого диаметра.

А. Внедрение частотного регулирования.

Частотное регулирование существует очень давно, однако в нашей стране его активное внедрение началось только в начале 21 века. Переход с количественного регулирования на качественное регулирование производительности насосов, вентиляторов и других машин длительное время имел свои сложности, а главное - высокую стоимость. Сегодня, в то время, когда стоимость топлива непрерывно растет, экономия электроэнергии, в результате внедрения частотного регулирования становиться более чем очевидной. Окупаемость этого мероприятия в зависимости от мощности электродвигателя и от других условий, может составить - от 6 месяцев до 2-3 лет, что очень неплохо.

Однако вокруг вопроса эффективности применения частотнорегулируемого электропривода на канализационных насосных станциях (КНС) не один год идут споры. Многие считают, что установка преобразователя частоты экономически невыгодна, ввиду его сравнительно высокой стоимости и, как следствие, длительного срока окупаемости. Поэтому они являются сторонниками проверенного повторно-кратковременного режима работы насосных агрегатов. Их оппоненты придерживаются противоположной точки зрения, полагая, что применение частотного регулирования экономически выгодно во всех случаях, а срок окупаемости при этом сравнительно невелик. Существует также мнение, что альтернативой частотному регулированию при средних нагрузках (расходах) является просто грамотный подбор насосных агрегатов. Как показывает опыт, универсального решения пока не существует. Целью данной статьи является попытка определения критериев для оценки эффективности применения частотного регулирования.

При средней рыночной стоимости 1 кВт мощности преобразователя частоты 3000 руб. и стоимости 1 кВт электроэнергии 1 руб. для грубой оценки целесообразности применения частотного регулирования можно воспользоваться графиком на рисунке.
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Рисунок 6 - Целесообразность применения частотного регулирования.

По оси абсцисс отложены значения отношения средних расходов стоков станции к номинальному расходу насоса, а по оси ординат -значения отношения динамических потерь в напорном коллекторе к общим потерям (сумме статических и динамических потерь). На графике представлены две кривые, характеризующие окупаемость преобразователя частоты за 3 года (верхняя кривая) и за 5 лет (нижняя кривая). Эти кривые образуют в поле графика три области, соответствующие условиям (соотношениям значений параметров), при которых обеспечивается окупаемость преобразователя частоты за (сверху вниз) 3 года, 5 лет и срок более 5 лет.

Как видно из графика, эффективность применения частотного регулирования, выраженная через срок окупаемости, зависит как от динамических потерь давления в напорном коллекторе, так и от средних расходов стоков.

Срок окупаемости может быть одинаковым при разных соотношениях данных параметров. Как правило, при рассмотрении вопроса применения частотного регулирования на КНС руководствуются сроком окупаемости преобразователя частоты 3 года. Полученные результаты говорят о том, что для такого срока окупаемости динамические потери должны быть больше статических потерь, а средние расходы стоков должны быть близки к 50-70% от производительности насоса.

На рынке существуют различные схемы частотного управления. Среди них - установки со встроенными частотными преобразователями (или с частотным преобразователем на каждый насос в шкафу управления) и установки с единым частотным преобразователем в шкафу являются самыми распространенными.

Г. Внедрение современных технологий очистки сточных вод. Строительство очистных сооружений.

В соответствии с ужесточением требований к качеству очистки сточных вод на очистных сооружениях, необходимо постоянно проводить мероприятия по поиску, разработке и внедрению современных наилучших доступных технологий.

Рост внедрения современных технологий по РФ за последние годы и на перспективу развития представлены на рисунке.

[image: image6.emf]
Рисунок 7 - Ультрафиолетовое обеззараживание сточных вод
[image: image7.emf]
Рисунок 8 - Рост внедрения современных технологий.

Основными направлениями развития канализационных очистных сооружений является их реконструкция с переходом на современные технологии удаления азота и фосфора и внедрение систем обеззараживания ультрафиолетом. Сочетание этих двух технологий позволяет сегодня возвращать в природу воду, которая полностью соответствует отечественным санитарно-гигиеническим требованиям и европейским стандартам.

Эффективность очистки сточных вод канализации определяется условиями спуска загрязненных вод в водоемы. Канализационное хозяйство сельского поселения выступает в качестве основной организации, принимающей на отведение и очистку сточные воды предприятий промышленности и несущей всю полноту ответственности за сброс очищенной воды в водоемы. Такой принцип устанавливают «Правила приема производственных сточных вод в системы канализации населенных пунктов».

Реализация основных мероприятий по предлагаемым схемам водоотведения позволит достичь следующих результатов:

- снизить гидравлическое сопротивление изношенных коллекторов, во избежание аварийных ситуаций;

- расширить канализованные зоны, доведя % обеспечения водоотведением до 100%.
2.4.5 Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и об автоматизированных системах управления режимами водоотведения на объектах организаций, осуществляющих водоотведение

Диспетчеризация КНС предполагает выполнения ряда мероприятий: 

· модернизация насосного оборудования с заменой на энергоэффективное; 

· модернизация шкафов управления с выполнением требований по полной автоматизации КНС, с использованием интеллектуальных устройств плавного пуска, с развитой системой защит, с возможностью её работы в автономном режиме по безлюдной технологии, с автоматическим включением резерва, автоматической отработкой аварийных и нештатных ситуаций.

Предлагается до 2041 года завершить диспетчеризацию всех КНС, с сокращением обслуживающего персонала после экспертизы надежности системы автоматизации и диспетчеризации по каждой КНС.

Автоматизации и повышение эффективности тех. процессов очистки стоков.

В настоящее время на очистных сооружениях Черепановского поселения система диспетчеризации отсутствует.

В данной работе предлагается следующая схема: очистные сооружения разделяются по разным тех. процессам, проводится их локальная автоматизация и оснащение приборами контроля. Затем, все выходные данные объединяются в общую систему диспетчеризации с главным диспетчерским пунктом и вспомогательным – у технолога очистных сооружений. 

Этапы локальной автоматизации

I.
Приемная камера 

В приемных камерах КНС, а также, непосредственно, ОСК предлагается установить двухканальные ультразвуковые расходомеры или аналоги для оценки стоков как с разных районов (коллекторов) рабочего поселка, так и в целом по населённому пункту. Также предлагается установить датчик контроля аварийного уровня приемных камер, для проведения действий по предотвращению переливов.

II.
Решётки 

Предлагается ввести датчик контроля уровня и организовать управление включением решеток в зависимости от повышения уровня стоков (при планируемом засорении выключенных решеток) с использованием устройств плавного пуска. Это позволит значительно снизить износ механизмов решеток, сократить эксплуатационные расходы, в том числе и на электроэнергию, повысить их эффективность за счет задержки более мелких механических фракций. 

III.
Песколовка

Для повышения надежности срабатывания концевых выключателей, предлагается использовать индуктивные датчики и затем организовать дистанционное управление. 

IV.
Первичные и вторичные отстойники

Предлагается внедрить программно-технический комплекс для непрерывного контроля уровня и влажности осадка/ила в первичных и вторичных отстойниках на основе электрофизического контроля жидкостей, что позволит контролировать уровень, послойное распределение осадка, отслеживать опорожнение и наполнение отстойников, сигнализировать о резком изменении химического состава сточных вод. Это позволит подавать на дальнейшую обработку осадок оптимальной плотности и оптимизировать расход реагентов, оптимизировать работу илоскрёбов за счёт управления скоростью движения и сократить износ движущегося оборудования. 

V.
Аэротенки

Предлагается внедрить систему автоматического регулирования производительностью воздуходувок на входе в зависимости от содержания растворенного кислорода в аэротенках, что позволит оптимизировать их работу, снизить энергопотребление и даст большой экономический эффект за счет энергосбережения. 

Для обеспечения надежной работы системы регулирования предлагается использовать надежные датчики растворенного кислорода на основе нового метода LDO (люминесцентное измерение растворенного кислорода), по одному на каждый аэротенк.

Для контроля расхода воздуха и управления перераспределением между аэротенками предлагается использование термально-массовых расходомеров.
2.4.6 Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории Николенского сельского поселения  Гулькевичского района Краснодарского края, расположения намечаемых площадок под строительство сооружений водоотведения и их обоснование

Трубопроводы сети водоотведения схемой предлагается проводить вдоль проездов. В ходе проектных работ следует уточнить диаметры и материалы трубопроводов с учетом объема водопотребления вновь подключаемых объектов нового строительства.

В связи с тем, что в рамках выполнения мероприятий данной схемы водоотведения планируется полномасштабное проведение реконструкции существующих самотечных и напорных коллекторов по населенным пунктам Черепановского поселения, маршруты прохождения вновь создаваемых инженерных сетей будут совпадать с трассами существующих коммуникаций.

Маршруты прохождения вновь создаваемых сетей водоотведения, а также места расположения сооружений требуется уточнять и согласовывать в процессе проведения проектных работ по каждому конкретному объекту.
2.4.7. Границы и характеристики охранных зон сетей и сооружений централизованной системы водоотведения

Необходимо предусмотреть охранные зоны магистральных инженерных сетей. Для сетевых сооружений канализации на уличных проездах и др. открытых территориях, а также находящихся на территориях абонентов устанавливается следующая охранная зона: - для сетей диаметром менее 600 мм - 10-метровая зона, по 5 м в обе стороны от наружной стенки трубопроводов или от выступающих частей здания, сооружения. Проектирование комплексного благоустройства на территориях транспортных и инженерных коммуникаций следует вести с учетом установленных требований, обеспечивая условия безопасности населения и защиту прилегающих территорий от воздействия транспорта и инженерных коммуникаций. 

Охранная зона канализационных коллекторов – это территории, прилегающие к проложенным в земле сетям, на расстоянии 5 метров в обе стороны от трубопроводов отсутствуют строения, зеленые насаждения и водные объекты, что позволяет безопасно эксплуатировать данные объекты.

Санитарно-защитные зоны для канализационных очистных сооружений и насосных станций организована согласно с требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 и приведены в таблице.

Санитарно-защитные зоны от очистных сооружений поверхностного стока открытого типа до жилой территории следует принимать 100 м, закрытого типа - 50 м. Кроме того, устанавливаются санитарно-защитные зоны: − от сливных станций − 300 м.

Таблица 35 − Зоны санитарной защиты канализационных очистных сооружений

	Сооружения для очистки сточных вод
	Расстояние в м при расчетной производительности очистных сооружений, тыс. м3/сутки

	
	до 0,2
	более 0,2 до 5,0
	более 5,0 до 50,0
	более 50,0 до 280

	Насосные станции и аварийно-регулирующие резервуары
	15
	20
	20
	30

	Сооружения для механической и биологической очистки с иловыми площадками для сброженных осадков, а также иловые площадки 
	150
	200
	400
	500

	Сооружения для механической и биологической очистки с термомеханической обработкой осадка в закрытых помещениях 
	100
	150
	300
	400

	Поля фильтрации
	200
	300
	500
	1 000

	Поля орошения, метр
	150
	200
	400
	1 000

	Биологические пруды
	200
	200
	300
	300


2.4.8. Границы планируемых зон размещения объектов централизованной системы водоотведения

Схемой водоотведения предлагается реконструкция сооружений водоттведения в Николенском сельском поселении Гулькевичского района Краснодарского края. 
2.4.9 Организация централизованного водоотведения на территориях сельских населенных пунктов, где данный вид инженерных сетей отсутствует

Для канализования жилой застройки данных территорий в схеме намечено:
· прокладка самотечных и напорных канализационных коллекторов;

· строительство канализационной насосной станции 

· реконструкция существующих очистных сооружений. 

Выполнение данных мероприятий позволит добиться главной стратегической цели проекта - последовательного повышения качества жизни населения Черепановского поселения.

Организация централизованного водоотведения на территориях поселений, где данный вид инженерных сетей отсутствует, может быть осуществлен только после проведения проектно-изыскательских работ.

2.4.10 Сокращение сбросов и организация возврата очищенных сточных вод на технические нужды

Традиционные физико-химические методы переработки сточных вод приводят к образованию значительного количества твёрдых отходов. Некоторая их часть накапливается уже на первичной стадии осаждения, а остальные обусловлены приростом биомассы за счёт биологического окисления углеродсодержащих компонентов в сточных водах. Твёрдые отходы изначально существуют в виде различных суспензий с содержанием твёрдых компонентов от 1 до 10%. По этой причине процессам выделения, переработки и ликвидации ила стоков следует уделять особое внимание при проектировании и эксплуатации любого предприятия по переработке сточных вод. 

Для уменьшения и исключения отрицательного воздействия на окружающую среду предусматривается уменьшение объема твердых бытовых отходов с решеток и осадков сточных вод путем применения бункера приема отходов и пресса отходов, а также модернизация насосного оборудования. Для приготовления компоста из обезвоженного осадка сточных вод, предлагается произвести реконструкцию существующих иловых площадок. Это позволит использовать весь объем образующегося осадка для приготовления компоста (продукта) и использовать его для восстановления ландшафта, применения в зеленом хозяйстве, для окультуривания истощенных почв в качестве органического удобрения, рекультивации свалок твердых бытовых отходов и т.д. 

2.5. Экологические аспекты мероприятий по строительству и реконструкции объектов централизованной системы водоотведения

2.5.1 Сведения о мероприятиях, содержашихся в планах по снижению сбросов загрязняющих вешеств, иных веществ и микроорганизмов в поверхностные водные объекты. подземные водные объекты и на водозаборные площади

Предлагаемые схемой мероприятия по модернизации, проектированию и строительству систем отведения и очистки бытовых сточных вод позволят улучшить санитарное состояние на территории (как оснащённой на данный момент централизованными системами канализации, так и вновь присоединяемой) и качество воды поверхностных водных объектов, находящихся на территории Черепановского поселения.

Необходимые меры по предотвращению вредного воздействия на водный бассейн \при сбросе сточных вод в черте населенного пункта – это снижение массы сброса загрязняющих веществ и микроорганизмов до наиболее жестких нормативов качества воды из числа установленных. Для этого необходимо выполнить реконструкцию существующих очистных сооружений с внедрением новых технологий.

Применение технологии нитрификации и денитрификации и биологического удаления фосфора позволит интенсифицировать процесс окисления органических веществ и выделения из системы соединений азота и фосфора. Для ее реализации необходимо не только реконструировать систему аэрации, но и организовать анаэробные и аноксидные зоны. Организация таких зон с высокоэффективной системой аэрации позволит повысить не только эффективность удаления органических веществ, соединений азота и фосфора, а также жиров, нефтепродуктов, но и существенно сократить расход электроэнергии. Для достижения нормативных показателей качества воды в водоеме после узла биологической очистки предлагается внедрение сооружений доочистки сточных вод (механические фильтры).

В соответствии с требованиями СанПиН 2.1.5.980-00 «Гигиенические требования к охране поверхностных вод» все очищенные сточные воды перед сбросом в водоем обеззараживаются гипохлоритом натрия. Предлагается рассмотреть возможность перехода на более современный тип обеззараживания – УФ оборудование, что позволит повысить эффективность обеззараживания сточных вод и исключит попадание хлорорганических веществ в водный объект.

Производственные сточные воды, не отвечающие требованиям по совместному отведению и очистке с бытовыми стоками, должны подвергаться предварительной очистке.

Санитарно-защитная зона КОС - 200м.
Технологический процесс очистки сточных вод является источником негативного воздействия на среду обитания и здоровье человека. Поэтому очистные сооружения должны быть отделены от жилой застройки санитарно-защитной зоной. Санитарно-защитная зона для ОСК составляет 150 м.

Эффективность работы очистных сооружений водоотведения оценивается по качеству сточных вод, прошедших очистку по параметрам, приведенных в таблице.

Таблица 36 − Перечень определяемых показателей качества сточных вод

	№ п/п
	Загрязняющее вещество
	Код загрязняющего вещества

	1
	Взвешенные вещества
	113

	2
	Нитрит-анион
	29

	3
	Нитрат-анион
	28

	4
	Азот аммонийных солей
	3

	5
	Растворенный кислород
	

	6
	Окисляемость бихроматная (ХПК)
	70

	7
	БПК5
	132

	8
	Сухой остаток
	83

	9
	Хлориды
	52

	10
	Фосфаты
	90

	11
	СПАВ
	36

	12
	Сульфаты
	40

	13
	Нефтепродукты
	80


Актуальность проблемы охраны водных ресурсов продиктована все возрастающей экологической нагрузкой, как на поверхностные водные источники, так и на подземные водоносные горизонты, являющиеся источником питьевого водоснабжения, и включают следующие аспекты:

· обеспечение населения качественной водой в необходимых количествах;

· рациональное использование водных ресурсов;

· предотвращение загрязнения водоёмов;

· соблюдение специальных режимов на территориях санитарной охраны водных источников и водоохранных зонах водоёмов;

· действенный контроль над использованием водных ресурсов и их качеством;

· борьба с негативными воздействиями водных объектов.

Основными документами, регулирующими отношения в области использования природных ресурсов и охраны окружающей среды, в том числе и водных ресурсов, являются Закон РФ «Об охране окружающей среды» от10.01.2002 г. и Водный кодекс РФ от 03.06.2006 г. №74-ФЗ.

2.5.2. Сведения о применении методов, безопасных для окружающей среды, при утилизации осадков сточных вод.

Комплексная утилизация осадков сточных вод создает возможности для превращения отходов в полезное сырье, применение которого возможно в различных сферах производства. На рисунке приведена классификация основных возможных направлений в утилизации осадков сточных вод.

Утилизация осадков сточных вод и избыточного активного ила часто связана с использованием их в сельском хозяйстве в качестве удобрения, что обусловлено достаточно большим содержанием в них биогенных элементов. Активный ил особенно богат азотом и фосфорным ангидридом, такими, как медь, молибден, цинк. 

В качестве удобрения можно использовать те осадки сточных вод и избыточный активный ил, которые предварительно были подвергнуты обработке, гарантирующей последующую их незагниваемость, а также гибель патогенных микроорганизмов и яиц гельминтов. 

Наибольшая удобрительная ценность осадка проявляется при использовании его в поймах и на суглинистых почвах, которые, отличаются естественными запасами калия.

Осадки могут быть в обезвоженном, сухом и жидком виде.
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Рисунок 9 − Схема утилизации осадков сточных вод

Активный ил характеризуется высокой кормовой ценностью. В активном иле содержится много белковых веществ (37 –52 % в пересчете на абсолютно сухое вещество), почти все жизненно важные аминокислоты (20 –35 %), микроэлементы и витамины группы В: тиамин (B1), рибофлавин (В2), пантотеновая кислота (В3), холин (В4), никотиновая кислота (B5), пиродоксин (В6), минозит(B8), цианкобаламин(B12).

Из активного ила путем механической и термической переработки получают кормовой продукт «белвитамил» (сухой белково-витаминный ил), а также приготовляют питательные смеси из кормовых дрожжей с активным илом.

Наиболее эффективным способом обезвоживания отходов, образующихся при очистке сточных вод, является термическая сушка. Перспективные технологические способы обезвоживания осадков и избыточного активного ила, включающие использование барабанных вакуум-фильтров, центрифуг, с последующей термической сушкой и одновременной грануляцией позволяют получать продукт в виде гранул, что обеспечивает получение незагнивающего и удобного для транспортировки, хранения и внесения в почву органоминерального удобрения, содержащего азот, фосфор, микроэлементы. 

Наряду с достоинствами получаемого на основе осадков сточных вод и активного ила удобрения следует учитывать и возможные отрицательные последствия его применения, связанные с наличием в них вредных для растений веществ в частности ядов, химикатов, солей тяжелых металлов и т.п. В этих случаях необходимы строгий контроль содержания вредных веществ в готовом продукте и определение годности использования его в качестве удобрения для сельскохозяйственных культур. 

Извлечение ионов тяжелых металлов и других вредных примесей из сточных вод гарантирует, например, получение безвредной биомассы избыточного активного ила, которую можно использовать в качестве кормовой добавки или удобрения. В настоящее время известно достаточно много эффективных и достаточно простых в аппаратурном оформлении способов извлечения этих примесей из сточных вод. В связи с широким использованием осадка сточных вод и избыточного активного ила в качестве удобрения возникает необходимость в интенсивных исследованиях возможного влияния присутствующих в них токсичных веществ (в частности тяжелых металлов) на рост и накопление их в растениях и почве. 

Сжигание осадков производят в тех случаях, когда их утилизация невозможна или нецелесообразна, а также если отсутствуют условия для их складирования. При сжигании объем осадков уменьшается в 80-100 раз. Дымовые газы содержат СО2, пары воды и другие компоненты. Перед сжиганием надо стремиться к уменьшению влажности осадка. Осадки сжигают в специальных печах.

В практике известен способ сжигания активного ила с получением заменителей нефти и каменного угля. Подсчитано, что при сжигании 350 тыс. тонн активного ила можно получить топливо, эквивалентное 700 тыс. баррелей нефти и 175 тыс. тонн угля (1 баррель 159 л). Одним из преимуществ этого метода является то, что полученное топливо удобно хранить. В случае сжигания активного ила выделяемая энергия расходуется на производство пара, который немедленно используется, а при переработке ила в метан требуются дополнительные капитальные затраты на его хранение. 

Важное значение также имеют методы утилизации активного ила, связанные с использованием его в качестве флокулянта для сгущения суспензий, получения из активного угля адсорбента в качестве сырья для получения строй материалов и т.д. 

Проведенные токсикологические исследования показали возможность переработки сырых осадков и избыточного активного ила в цементном производстве. 

Ежегодный прирост биомассы активного ила составляет несколько миллионов тонн. В связи с этим возникает необходимость в разработке таких способов утилизации, которые позволяют расширить спектр применения активного ила.

2.6 Оценка потребности в капитальных вложениях в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованной системы водоотведения.

Оценка капитальных затрат на строительство объектов централизованной системы водоотведения выполнена на основе удельных показателей капитальных вложений, дифференцированные по видам очистки и мощностям сооружений. 

Удельные показатели приведены в методической литературе «Экологический менеджмент».

Удельные показатели разработаны на основе статистической обработки «Материалов первоочередных мероприятий», разработанных для Федеральной программы, где в основном представлены данные о стоимости строительства очистных сооружений различных видов (механической, физико-химической и биологической очистки), а также доочистки стоков и систем оборотного водоснабжения.
Результаты расчетов капитальных вложений в новое строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоотведения, согласно предоставленных мероприятий, уточняются после разработки проектной рабочей документации. 
2.7. Плановые значения показателей развития централизованных систем водоотведения содержит показатели надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения и показатели реализации мероприятий, предусмотренных схемой водоотведения, а также значения указанных показателей с разбивкой по годам.

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 05.09.2013 №782 «О схемах водоснабжения и водоотведения» (вместе с «Правилами разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения», «Требованиями к содержанию схем водоснабжения и водоотведения») к целевым показателям развития централизованных систем водоотведения относятся: 

· показатели надежности и бесперебойности водоотведения; 

· показатели качества обслуживания абонентов; 

· показатели качества очистки сточных вод; 

· показатели эффективности использования ресурсов при транспортировке сточных вод; 

· соотношение цены реализации мероприятий инвестиционной программы и их эффективности - улучшение качества воды; 

· иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

Целевые показатели деятельности при развитии централизованной системы водоотведения устанавливаются в целях поэтапного повышения качества водоотведения и снижения объемов и масс загрязняющих веществ, сбрасываемых в водный объект в составе сточных вод. 

Целевые показатели рассчитываются, исходя из: 

·  фактических показателей деятельности регулируемой организации за истекший период регулирования; 

· сравнения показателей деятельности регулируемой организации с лучшими аналогами. 

Целевые показатели развития централизованной системы водоотведения муниципального образования приведены в таблице.

Таблица 37 - Целевые показатели деятельности при развитии централизованной системы водоотведения

	Группа
	Целевые индикаторы
	Базовый показатель на 2025 год
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033
	2034
	2035-2037

	1. Показатели надежности и бесперебойности водоотведения
	1. Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год, ед./км
	≤1
	≤1
	≤1
	≤1
	≤1
	≤1
	≤1
	≤1
	≤1
	≤1
	0

	
	2. Износ канализационных сетей, %
	10
	11
	11
	12
	12
	13
	13
	14
	14
	15
	15

	2. Показатели очистки сточных вод
	1. Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованную бытовую систему водоотведения, %
	98
	98
	98
	98
	98
	98
	98
	98
	98
	98
	0

	
	2. Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы для бытовой централизованной системы водоотведения, %
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	0

	3. Показатели эффективности использования ресурсов при транспортировке сточных вод
	1. Объем снижения потребления электроэнергии, тыс кВтч год
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	2. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод, кВт.ч/куб.м
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	4. Иные показатели
	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод, кВт.ч/куб.м
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д


* - среднее время ожидания ответа оператора при обращении абонента по вопросам водоснабжения по телефону «горячей линии» на момент проведения обследования не нормируется. 

2.8 Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованной системы водоотведения (в случае их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию содержит перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованной системы водоотведения, в том числе канализационных сетей (в случае их выявления), а также перечень организаций, эксплуатирующих такие объекты.

Бесхозяйные объекты централизованных систем водоотведения на территории Николенского сельского поселения  Гулькевичского района Краснодарского края не выявлены.
Сведения об объекте, имеющем признаки бесхозяйного, могут поступать:

· от исполнительных органов государственной власти Российской Федерации;

· субъектов Российской Федерации;

· органов местного самоуправления;

· на основании заявлений юридических и физических лиц.
Эксплуатация выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем водоотведения, в том числе сетей водоотведения, путем эксплуатации которых обеспечивается водоотведение, осуществляется в порядке, установленном Федеральным законом от 07.12.2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении».

Постановка бесхозяйного недвижимого имущества на учет в органе, осуществляющем государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, признание в судебном порядке права муниципальной собственности на указанные объекты осуществляется структурным подразделением администрации Николенского сельского поселения  Гулькевичского района Краснодарского края.
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